TRABAJOS POR EJECUTAR

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA	8

2.1	VIADUCTO	10

2.2	ESTACIONES	12

2.2.1	ESTACIONES ELEVADAS	13

2.2.2	ESTACIONES ENTERRADAS	15

2.3	DEPÓSITO Y TALLERES	21

2.4	CENTRO DE CONTROL	21

2.5	SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (SEATs)	22

2.6	MATERIAL RODANTE	22

2.7	REQUERIMIENTOS OPERACIONALES	23

2.8	DISTRIBUCIÓN DE SUBSISTEMAS	24

3.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA	26

3.1	SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.	26

3.2	MATERIAL RODANTE	26

3.2.1	DESCRIPCIÓN	26

3.2.2	ALCANCE	28

3.3	SISTEMAS FERROVIARIOS	28

3.3.1	SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA	28

3.3.1.1	DESCRIPCIÓN	28

3.3.1.2	ALCANCE	29

Equipamiento de Talleres	30

3.4	SISTEMAS DE COMUNICACIONES	31

3.4.1	RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA	31

3.4.1.1	DESCRIPCIÓN	31

3.4.1.2	ALCANCE	31

3.4.2	RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA	32

3.4.2.1	DESCRIPCIÓN	32

3.4.2.2	ALCANCE	33

3.4.3	VIDEOVIGILANCIA	34

3.4.3.1	DESCRIPCIÓN	34

3.4.3.2	ALCANCE	35

3.4.4	TELEFONÍA	36

3.4.4.1	DESCRIPCIÓN	36

3.4.4.2	ALCANCE	37

3.4.5	GRABACIÓN DE AUDIO	38

3.4.5.1	DESCRIPCIÓN	38

3.4.5.2	ALCANCE	38

3.4.6	INTERFONÍA	39

3.4.6.1	DESCRIPCIÓN	39

3.4.6.2	ALCANCE	40

3.4.7	SONORIZACIÓN Y VOCEO	41

3.4.7.1	DESCRIPCIÓN	41

3.4.7.2	ALCANCE	42

3.4.8	TELEINDICADORES	44

3.4.8.1	DESCRIPCIÓN	44

3.4.8.2	ALCANCE	45

3.4.9	RED DE DATOS MULTISERVICIO	46

3.4.9.1	DESCRIPCIÓN	46

3.4.9.2	ALCANCE	47

3.4.10	RED DE NIVEL FÍSICO	48

3.4.10.1	DESCRIPCIÓN	48

3.4.10.2	ALCANCE	49

3.4.11	CRONOMETRÍA	50

3.4.11.1	DESCRIPCIÓN	50

3.4.11.2	ALCANCE	51

3.4.12	BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO	52

3.4.12.1	DESCRIPCIÓN	52

3.4.12.2	ALCANCE	53

3.4.13	PEAJE	53

3.4.13.1	DESCRIPCIÓN	53

3.4.13.2	ALCANCE	54

3.4.14	CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS	55

3.4.14.1	DESCRIPCIÓN	55

3.4.14.2	ALCANCE	56

3.5	CENTRO DE CONTROL	58

3.5.1	DESCRIPCIÓN	58

3.5.1.1	TELEMANDO DE TRÁFICO (TTR)	59

3.5.1.2	TELEMANDO DE ENERGÍA (TEN)	59

3.5.1.3	TELEMANDO DE ESTACIONES (TES)	59

3.5.1.4	TELEMANDO DE SEGURIDAD (TSG)	59

3.5.1.5	SEGURIDAD DE SISTEMAS (SES)	59

3.5.2	ALCANCE	60

3.6	SISTEMA DE ENERGÍA	61

3.6.1.1	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TÉNSIÓN –SEAT’S	61

3.6.1.2	DESCRIPCIÓN	61

3.6.1.3	ALCANCE	63

3.6.1.4	ANILLOS DE DISTRIBUCIÓN MT A CONSUMIDORES	64

3.6.1.5	DESCRIPCIÓN	64

3.6.1.6	ALCANCE	65

3.6.2	SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA SAF	66

3.6.2.1	DESCRIPCIÓN	66

3.6.2.2	ALCANCE	66

3.6.3	SUBSISTEMA CATENARIA	66

3.6.3.1	DESCRIPCIÓN	66

3.6.4	ALCANCE	67

3.6.5	SUBSISTEMA TRACCIÓN	69

3.6.5.1	DESCRIPCIÓN	69

3.6.5.2	ALCANCE	69

3.7	SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE TÚNEL	70

3.7.1	SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)	70

3.7.1.1	DESCRIPCIÓN	70

3.7.1.2	ALCANCE	70

3.7.2	SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)	71

3.7.2.1	DESCRIPCIÓN	71

3.7.2.2	ALCANCE	72

3.8	SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV	73

3.8.1	DESCRIPCIÓN	73

3.8.2	ALCANCE	73

3.9	VÍA	74

3.9.1	DESCRIPCIÓN	74

3.9.1.1	RIEL.	74

3.9.1.2	SOLDADURA ALUMINOTERMICA.	74

3.9.1.3	APARATOS DE DILATACION.	74

3.9.1.4	APARATOS DE VIA.	75

3.9.2	ALCANCE	76

3.10	INTERFACES	76

3.11	TIPO DE INTERFACES	76

ACTORES (STAKEHOLDERS)	77

3.12	DESCRIPCIÓN DE INTERFACES	77

3.13	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	78

3.14	NORMATIVA Y UNIDADES	79

3.14.1	NORMATIVA DE APLICACIÓN	79

3.14.2	UNIDADES DE APLICACIÓN	79

3.15	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PMP)	80

3.15.1	INTRODUCCIÓN	80

4.	EXCLUSIONES	82

4.1	VIA	82

4.2	CENTRO DE CONTROL	82

4.3	OBRA CIVIL	82

6. CONFIDENCIALIDAD	82

7.	PROGRAMA DE OBRA	83

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es describir las principales características del objeto de la Licitación Pública Nacional N° PO-009000988-N36-2014 que forma parte de la Ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del tren ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque o Corredor Diagonal de Guadalajara (CDG) tiene una longitud total de 20.9 km que se reparten de la siguiente manera:

- 5.5 km de  túnel,

- 14.9 km de viaducto,

- 0.5 km de transición entre viaducto y túnel.

Dispone de 18 estaciones, 13 de ellas elevadas (viaducto) y 5 subterráneas.

Figura 1. Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque

La siguiente licitación contempla únicamente los sistemas transversales de la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, es decir aquellos que no se enmarcan exclusivamente en una estación o en los talleres y cocheras y que se resumen en la lista siguiente:

- el material rodante

- sistemas ferroviarios

- sistemas de comunicaciones

- boletaje

- centro de control

- sistemas electromecánicos del túnel

- vía

- sistemas de energía

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA

La estación término de la línea se denomina Periférico–Zapopan y está en la confluencia de las calles Avenida Juan Gil Preciado y Arco del triunfo. Dispone de un mango de maniobra tras la estación (dirección Tesistán) de 323m, previsto para posibilitar la operación del sistema en condiciones normales y estacionar 4 unidades durante el periodo nocturno.

TRAMO DE VIADUCTO 1

TRAMO SUBTERRANEO

TRAMO DE VIADUCTO 2

Figura 2. Tramificación de la Línea

Desde la estación de Periférico Zapopan el trazado discurre en viaducto siguiendo el eje formado por las calles Juan Gil Preciado, Avenida de los Laureles y Ávila Camacho. Poco antes de llegar a la Glorieta La Normal, en el cruce de Ávila Camacho con la calle Tepic, la línea se sotierra. Este tramo de línea tiene una longitud aproximada de 8,200m y en él se construirán 7 estaciones elevadas (incluida la estación término).

A partir de este punto el trazado atraviesa en túnel el centro urbano de Guadalajara discurriendo bajo la Glorieta La Normal, la Avenida Fray Antonio Alcalde, 16 de septiembre, cruzando el Jardín de San Francisco hasta la Avenida de la Revolución hasta llegar a la confluencia de las calles Avenida de la Revolución y Dr. Pérez Arce a la altura de donde sale de nuevo a superficie.

Este tramo de túnel tiene una longitud de 5,350m y en él hay 5 estaciones subterráneas.

Una vez que sale a superficie el trazado pasa a discurrir en viaducto elevado siguiendo las Avenidas de la Revolución y Francisco Silva Romero, cruza sobre el Nodo Revolución y continua su recorrido por la autopista Guadalajara – Zapotlanejo, para girar por la Avenida de las Torres y llegar a la estación término de Central Camionera.

Este último tramo tiene una longitud aproximada de 6,700m y en él hay 6 estaciones elevadas (incluyendo la estación término).

La estación término de Central Camionera dispone de un mango de maniobra de aproximadamente 320m de longitud

Figura 2. Viaducto 2 entre Plaza de Bandera y Central Camionera

Este  tramo es especialmente importante desde el punto de vista de la intermodalidad debido a su situación junto  a  la  Nueva  Central  Camionera,  en  la  que  tienen  término  numerosas  líneas  de autobús.

VIADUCTO

Se trata de un viaducto con tablero metálico constituido con un cajón central de 2.50 m de anchura y costillas laterales cada 3 metros que se empotran en el cajón central para conseguir un ancho estándar de 10.70m (se incrementa en las zonas con radios inferiores a 250 m). El cajón central actúa como elemento resistente longitudinal, su parte superior actúa como pasillo de evacuación y por su interior se disponen los servicios.

En las proximidades de las estaciones y con el fin de juntar las vías se elimina la parte superior del cajón y se va una disposición de tres tramos continuos con una separación entre pilas del orden de 30 m.

El gálibo mínimo para la circulación de vehículos por debajo del tablero es de 6 m, elevándose en las proximidades de los cruces con Nodo Revolución y Avenida Las Torres (el viaducto pasa por encima de las infraestructuras existentes).

Las columnas son de concreto de sección variable y la cimentación se resuelve con un encepado y 4 pilas de 1.20 m de diámetro y de profundidad variable en función de la estratigrafía del terreno.

ESTACIONES

La línea dispone de 18 estaciones, 13 elevadas y 5 subterráneas. Todas las estaciones disponen de dos andenes laterales de 75m de longitud útil.

Las estaciones elevadas se han diseñado con el objetivo de optimizar su integración en un entorno urbano de baja densidad y conformado por edificaciones de poca altura. Para ello se ha minimizado el volumen a construir elevado, disponiendo los principales locales técnicos soterrados, bajo la sombra de la estación. De esta manera sobre rasante únicamente se construirán las zonas públicas (andenes, vestíbulos y pasos de cambio entre andenes) y los locales técnicos imprescindibles, conformando volúmenes sencillos revestidos de materiales de calidad que contribuyen a dar una imagen adecuada a la nueva infraestructura.

Las estaciones soterradas se han diseñado con el objetivo de ofrecer claridad de recorridos y seguridad a los usuarios. Para ello las estaciones se estructuran en un gran espacio central, que contiene la totalidad de áreas públicas, tales como andenes, vestíbulos y elementos de conexión, que permite a los usuarios de la estación una percepción total y continua de la estación en sus recorridos de acceso y salida, y unas zonas de servicio situadas en ambas cabeceras de la estación que contienen los principales locales técnicos.

A continuación se incluye un listado de las estaciones de esta línea, indicando cuál es su tipología constructiva y señalando si la estación tiene alguna característica singular como parte de la red de transporte urbano de Guadalajara:

- PERIFÉRICO ZAPOPAN. Elevada. Termino Norte de la línea e intercambio con CETRAM de Arco de Triunfo

- BELENES. Elevada.

- MERCADO DEL MAR. Elevada.

- BASÍLICA. Elevada.

- PLAZA PATRIA. Elevada.

- CIRCUNVALACIÓN. Elevada

- FEDERALISMO. Elevada. Intercambio con línea 1 del metro de Guadalajara en estación Federalismo

- NORMAL. Subterránea falso túnel. Intercambio con CETRAM de Normal

- ALCALDE. Subterránea falso túnel.

- CATEDRAL. Subterránea falso túnel. Intercambio con línea 2 de metro de Guadalajara en estación Plaza Universidad

- INDEPENDENCIA SUR. Subterránea falso túnel. Intercambio con líneas de Metrobus

- PLAZA DE LA BANDERA. Subterránea falso túnel.

- CUCEI U de G. Elevada.

- PLAZA REVOLUCIÓN. Elevada.

- RÍO NILO. Elevada.

- TLAQUEPAQUE CENTRO. Elevada.

- NODO Revolución. Elevada.

- ESTACIÓN CAMIONERA. Elevada. Término Sur de la línea e intercambio con Central Camionera

ESTACIONES ELEVADAS

La línea tiene 13 estaciones elevadas, todas ellas con el mismo esquema estructural. El cuerpo de los andenes se resuelve como un gran puente metálico de unos 85 m de luz y 15 m de anchura que funciona mediante tres celosías tipo Warren (dos en fachada y una en el centro) que se apoyan en columnas-núcleo en sus extremos.

Para el cambio de andén (o cruce de la calle) se dispone de una caja negra de estructura metálica que permite bien el cruce por encima de los andenes o por debajo en función de la cota de la vía en cada estación.

A la caja negra llegan las pasarelas de acceso (una por cada lado) las cuales se resuelven mediante estructura metálica. Las columnas son apoyos de concreto que suelen permitir la ubicación de elevadores cimentados sobre pilas de 1 m de diámetro.

En la parte inferior de estación y ubicados entre las dos columnas núcleo se dispone de modo subterráneo los locales técnicos en un recinto excavado al abrigo de unas pantallas de pilotes con una solera inferior y una losa a modo de tapa.

ESTACIONES ENTERRADAS

Son 5 estaciones enterradas y todas ellas tienen el mismo esquema estructural.

El cuerpo principal es una caja de 110 m de longitud aproximada y 20 m de anchura. Las estaciones cuentan con un vestíbulo y doble acceso, alojándose los cuartos técnicos y salas de ventilación en ambas cabeceras de la caja.  Existe un nivel llamado distribuidor que queda colgado del nivel intermedio.

DEPÓSITO Y TALLERES

La nueva línea ferroviaria se ha diseñado para tener un funcionamiento autónomo, por lo que necesita disponer de un depósito y un taller propios.

Se ha propuesto que estas instalaciones estén ubicadas en unos terrenos existentes junto al cementerio de Tlaquepaque, en el extremo sur de la línea.

Hasta esta parcela se accede directamente mediante un viaducto elevado de doble vía, de 250m de longitud, que se construirá en prolongación del mango de maniobra de la estación término de Central Camionera.

En esta parcela se construirán el depósito para el estacionamiento de la flota que dará servicio a la nueva línea y los talleres para atender el mantenimiento (preventivo y correctivo) de esta flota.

En la parcela se ubicarán también el Centro de Control y una de las 2 subestaciones de alta tensión (SEAT) que tendrá la línea.

CENTRO DE CONTROL

El Centro de Control se ubica en la parcela de los Talleres y Depósitos de la Línea.

El diseño del Centro de Control garantiza el control total de las instalaciones de la línea mediante el uso de tecnologías de vanguardia. De este modo se optimiza la operación de la línea y se mejora la toma de decisiones en caso de incidencias, emergencias o modos de operación degradados.

El edificio está distribuido en las siguientes salas:

- SALA DE OPERADORES, centro neurálgico de la línea donde se efectúa la supervisión y control de los principales ámbitos de la línea: Supervisión de la línea, Regulación de la Circulación, Regulación de la Red de Energía Eléctrica y Tracción y Supervisión de las Instalaciones Fijas de Estaciones y Túnel.

- SALA DE SEGURIDAD, centro de coordinación de las actividades de protección civil de la línea. Desde esta sala se monitorizan todas las cámaras de CCTV desplegadas en la línea, se atienden las llamas SOS de los interfonos de estaciones y material rodante y se supervisan los sistemas de seguridad.

- CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (CIAU), centro de información unificado de la línea. Desde este centro se emiten todos los mensajes de información al usuario a través de los sistemas de sonorización y teleindicadores. A su vez, se reciben todas las llamas INFO de los interfonos de estaciones.

- CENTRO DE PROCESADO DE DATOS (CPD), en esta sala llega la red de fibra óptica de la línea, se ubican todos los servidores informáticos, las redes de comunicación del edificio y cualquier otro elemento de control necesario.

- SALA DE MANTENIMIENTO, en esta sala residen los ingenieros responsables de la monitorización continua (24x7) de los sistemas de la línea. Se responsabilizan de identificar fallas y anomalías de los sistemas y emitir órdenes de actuación a las distintas dependencias de mantenimiento de la línea.

- SALA DE CAPACITACIÓN, SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, destinada principalmente a formar al personal propio de la futura empresa operadora así como a reconstruir eventos sucedidos en la línea mediante el análisis de las bitácoras de los distintos sistemas.

SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (SEATs)

La línea dispone de dos Subestaciones de Alta Tensión (SEAT’s), las cuales se alimentan de una acometida de CFE en Alta Tensión a 230 kV.

Las dos Subestaciones de Alta Tensión se sitúan en ambos extremos de la línea:

- SEAT Zapopan, situada en una parcela frente al fraccionamiento privado “La Cima”.

- SEAT Tlaquepaque, situada en la parcela de los Talleres y Depósitos.

Ambas Subestaciones de Alta Tensión han sido diseñadas de modo que el fallo de una de ellas no interrumpe el suministro eléctrico de la línea, con transformadores de potencia de 230/23 kV y 30MVA’s de potencia.

La operación de las Subestaciones es totalmente desatendida, gestionada a través de un telemando de energía desde el Centro de Control.

MATERIAL RODANTE

La flota inicial consta de 18 unidades, la cual ascenderá en el escenario de mayor demanda a un total de 43 trenes (donde se incluyen los trenes en operación, reserva y mantenimiento).

El Material Rodante tiene las siguientes características técnicas:

- Tren eléctrico con alimentación por catenaria a 1500 Vdc.

- Uso de rueda de tipo metálica.

- Longitud máxima de 75 metros

- Capacidad mínima de 500 pasajeros ( 6 pasajeros / m2)

- Configuración de 2, 3 o 4 carros

- Velocidad máxima de 80 km/h sobre pendientes del 5%.

- Aceleraciones y desaceleraciones de servicio 1 m/s2

- Desaceleración de emergencia 1.2 m/s2

- Radio mínimo de curvatura horizontal 150 m

- Radio mínimo de curvatura vertical  1,600 m

- Empujado y Remolque: Un tren vacío debe poder remolcar o empujar a otro lleno a 8 pax/m2 superando las rampas previstas en el trazo

- Modo de conducción principal: ATO

- Interfaces Embarcadas: CBTC, Red, Videovigilancia, Sonorización y Voceo, Interfonía, Teleindicadores, Radiotelefonía, Red Inalámbrica Banda Ancha, Cronometría, Bitácora y Gestor Maestro, Telemando de Tráfico y Telemando de Seguridad.

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES

El Contratista deberá considerar el cumplimiento de los requerimientos operacionales de la Línea en la definición, construcción y puesta en marcha de los distintos subsistemas incluidos dentro del alcance del Contrato.

Para ello, el Contratista deberá usar como documentación de referencia:

- Requerimientos Operacionales, los cuales pueden ser identificados en el Anexo I: “Requerimientos operacionales de la Línea” de las Bases de Licitación.

- Requerimientos funcionales, los cuales pueden ser identificados en el Anexo II: “Requerimientos funcionales de la Línea” de las Bases de Licitación.

- Requerimientos de Seguridad (Safety), los cuales pueden ser identificados en el Anexo III: “Requerimientos de Safety de la Línea” de las Bases de Licitación.

A modo de resumen, a continuación se definen los principales requerimientos operacionales de la Línea:

- Demanda de transporte: 12.000 pasajeros hora / sentido para la operación en hora pico.

- Intervalo de operación mínimo: 120 segundos en hora pico.

- Capacidad de los trenes: 500 pasajeros (6 personas / m2)

- Velocidad comercial: 35 km/h

- Velocidad máxima: 80 km/h

- Pendientes: 5%

- Tipo Andén: Laterales

- Longitud Andén: 75 metros

- Modos de Conducción:

  - Automática

  - Manual Controlada (CMC)

  - Manual Restringida (CMR) [a 35 km/h]

  - Limitada a tracción 2 (CLT2)

- Tecnología de Pilotaje Automático: CBTC

- Tipo de Tracción: Eléctrica mediante catenaria 1500 Vdc

- Estaciones Elevadas: 13

- Estaciones Enterradas: 5

- Talleres y Depósito: Al final de la línea (Lado Tlaquepaque)

- Elevadores y Escaleras mecánicas en estaciones

- Centro de Control con Mando y Control de Energía, Tráfico y Estaciones y Túnel

DISTRIBUCIÓN DE SUBSISTEMAS

A nivel organizativo, el Sistema Corredor Diagonal de Guadalajara (CDG) se estructura en distintos Subsistemas Generales, los cuales hacen referencia a disciplinas técnicas concretas. A su vez estos Subsistemas Generales son organizados en Subsistemas Particulares, los cuales concentran funciones y elementos comunes más específicos.

A continuación se enumera el conjunto de Subsistemas definidos:

- Subsistema Trazado:

  - Subsistema Geotecnia (GEO)

  - Subsistema Trazado y Perfil (TRZ)

- Subsistema Arquitectura:

  - Subsistema Estaciones Enterradas (QEN)

  - Subsistema Estaciones Elevadas (QEL)

  - Subsistema Arquitectura Talleres y Depósito (QTL)

  - Subsistema Urbanización (URB)

  - Subsistema Cetrams (CET)

  - Subsistema Arquitectura Centro de Control (QCC)

- Subsistema Estructura:

  - Subsistema Túnel (TUN)

  - Subsistema Viaducto (VDC)

  - Subsistema Estaciones (EST)

  - Subsistema Estructura Talleres y Depósito (TYD)

  - Subsistema Estructura Centro de Control (ECC)

- Subsistema Superestructura Civil:

  - Subsistema Vía (VIA))

  - Subsistema Drenaje (DRN)

  - Subsistema Canalizaciones Transversales (CNT)

- Subsistema de Energía:

  - Subsistema Alta y Media Tensión (AMT)

  - Subsistema Catenaria (CAT)

  - Subsistema Tracción (TRA)

  - Subsistema Baja Tensión (EBT)

  - Subsistema Alimentación Ininterrumpida (SAI)

- Subsistema Electromecánico:

  - Subsistema Elevadores (ELV)

  - Subsistema Escaleras Mecánicas (ESC)

  - Subsistema Clima (CLI)

  - Subsistema Instalaciones Hidráulicas (INH)

  - Subsistema Instalaciones Sanitarias (INS)

  - Subsistema Protección Contra Incendio (PCI)

  - Subsistema Puerta de Estación (PES)

  - Subsistema Ventilación de Estaciones (VES)

  - Subsistema Ventilación de Túnel (VEN)

- Subsistema Ferroviarios:

  - Subsistema Material Rodante (ROD)

  - Subsistema Control Automático de Tren (ATC)

  - Subsistema Instalaciones Talleres y Depósito (TLL)

- Subsistema Telecomunicación:

  - Subsistema Radiocomunicaciones (RAD)

  - Subsistema Video vigilancia (VID)

  - Subsistema Telefonía (TEL)

  - Subsistema Grabación de Audio (REC)

  - Subsistema Interfonía (INT)

  - Subsistema Sonorización y Voceo (SON)

  - Subsistema Teleindicadores (TLI)

  - Subsistema Red de Datos Multiservicio (RED)

  - Subsistema Red de Nivel Físico (FIS)

  - Subsistema Cronometría (CRO)

  - Subsistema Bitácora y Gestor Maestro (BIT)

  - Subsistema Peaje (PJE)

  - Subsistema Control de Accesos a Áreas Restringidas (ACC)

- Subsistema Centro de Control:

  - Subsistema Centro de Control (CTR)

  - Subsistema Mando y Control de Tráfico (TTR)

  - Subsistema Mando y Control de Estaciones (TES)

  - Subsistema Mando y Control de Energía Eléctrica (TEN)

  - Subsistema Mando y Control de Seguridad (TSG)

  - Subsistema Securización (SES)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA

El Contratista será el responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la instalación y puesta en marcha exitosa de los sistemas que conforman esta licitación, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados.

Para la ejecución de estos trabajos El Contratista deberá seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberán dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que fue elaborado con base en reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En los siguientes apartados se describen los subsistemas que conforman esta licitación y se describe el alcance de cada uno de ellos

SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.

El Licitante ganador como parte de propuesta, incluyó el procedimiento constructivo que con base a su experiencia consideró pertinente para llevar a cabo la ejecución de la obra. La Residencia de Obra autorizará lo anterior para que cumpla en tiempo y forma con lo establecido en el Proyecto Ejecutivo.

MATERIAL RODANTE

DESCRIPCIÓN

El Material Rodante definido para el Corredor Diagonal de Guadalajara tendrá las especificaciones técnicas definidas a continuación.

Se han estimado trenes que permitan en las horas de máxima afluencia transportar un mínimo de 500 pasajeros a razón de 6 pax/m2.

Dado la longitud de las interestaciones se ha considerado como velocidad máxima de diseño para los trenes de 80 km/h, con una aceleración máxima en el arranque de 1.20m/s2 y para el frenado normal 1.00 m/s2 y en caso de emergencia 1.2 m/s2, con un Jerk comprendido entre 0.7 y 1.00 m/s3 en un periodo de 200 ms.

El tren podrá circular por un trazado con rampas y pendientes de hasta el 5% y radios de curvatura mínimos de 150 metros con una curva excepcional de 100 metros en vía general. El peralte máximo permitido será de 140 mm.

Se considerarán como configuraciones de trenes posibles, trenes de 2, 3 o 4 coches; en los extremos coches motrices con cabina de conducción y al centro (si aplicase) un remolque donde se alojan equipos complementarios para la operación del tren.

Estos trenes circularán sobre ruedas férreas, de trocha 1,435 mm, la normalizada en la mayoría de los sistemas ferroviarios en el mundo, se ha determinado por el área de diseño de la vía el uso de gálibo  estándar GC.

Así mismo, se ha decidido alimentar a los trenes con un voltaje de 1,500 Vdc a través de catenaria, la cual se alimenta de una red de subestaciones de tracción.

Los modos de conducción considerados son Automático, Manual Controlada (CMC), Manual Restringida (CMR) [a 35 kms/hr] y Limitada a tracción 2 (CLT2).

Los equipos de propulsión de los trenes serán a partir de un equipo de mando y control con motores de inducción de corriente alterna (jaula de ardilla) con sus respectivos equipos de control y mando de los motores.

La suspensión será neumática para confort de los pasajeros.

El diseño de los trenes deberá garantizar el cumplimiento de la norma “EN 45545-2: Fire Test To Railway Component European Standard”.

Adicionalmente los trenes vendrán equipados con subsistemas de telecomunicaciones embarcados totalmente integrados con los de tierra, de modo que puedan ser operados de forma conjunta desde el centro de control. Se identifican los siguientes subsistemas:

- Radiotelefonía de trenes, destinada a permitir la comunicación bidireccional entre los reguladores de tráfico del centro de control y los conductores de trenes.

- Red inalámbrica de banda ancha, destinada a proporcionar el canal de comunicaciones de voz y datos de los sistemas embarcados con los sistemas de tierra, a excepción del control automático de tráfico.

- Video vigilancia embarcada, proporcionando imágenes en tiempo real en la cabina del conductor y en el centro de control del interior y el entorno del tren.

- Interfonia embarcada, proporcionado un canal de comunicación vocal directo entre los pasajeros del tren y el Centro de Seguridad.

- Sonorización y voceo embarcado, permitiendo la emisión de voceo en vivo o pregrabados al interior de los trenes desde el Centro de Información y Atención al Usuario (CIAU) o desde la cabina del conductor.

- Teleindicadores embarcados, destinados a proporcionar mensaje sobre la circulación o mensajes propios del explotador, los cuales son gestionados desde el Centro de Información y Atención al Usuario (CIAU).

- Telemando del Material Rodante, integrado dentro del Telemando de Tráfico. Permite monitorizar el estado de funcionamiento de los principales dispositivos y parámetros del tren desde la propia

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Material Rodante contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Material Rodante completo en los siguientes emplazamientos:

  - Material rodante

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - Tren eléctrico completamente equipado con ruedas metálicas de hasta 75 metros de longitud.

  - Maqueta de Media Cabina de Tren

  - Equipamiento embarcado del Subsistema de Señalización y Control Automático del Tren.

  - Equipamiento embarcado de los Subsistemas de telecomunicaciones.

  - Conjunto de herramientas especiales y útiles para el mantenimiento del tren.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha de cada unidad de material rodante.

- Lote de repuestos

SISTEMAS FERROVIARIOS

SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de señalización CBTC, de control automático continuo de trenes basado en radiocomunicaciones se fundamentan en la localización segura de la posición de los trenes mediante una comunicación vía radio continua y bidireccional entre las instalaciones fijas situadas en vía y en los trenes. Su definición, según IEEE 1474.1, es la siguiente:

“Sistema de control automático de trenes basado en la localización continua del tren independientemente de los circuitos de vía, y equipado con un sistema de transmisión bidireccional continuo entre tren y tierra, así como procesadores tanto embarcados como en vía capaces de implementar funciones vitales”.

Para el Corredor Diagonal de Guadalajara se ha especificado una solución de estas características

ALCANCE

El alcance del Subsistema ATC para la línea comercial y depósito se presenta a continuación:

- Hardware y Software de los enclavamientos electrónicos que controlan las agujas, los calces descarriladores y la señalización lateral de cada una de las zonas de vías de Línea General y cocheras, a ubicar en las dependencias técnicas designadas, así como los bastidores de cableado correspondientes.

- Hardware y Software del sistema de reproducción de secuencias del enclavamiento

- Señales laterales en punta de agujas, en finales de vía y en incorporación a vías principales en la Línea General y cocheras.

- Accionamientos de aguja en los desvíos de línea general y cocheras, con mando local a pie de motor.

- Accionamientos para calces descarriladores, con mando local a pie de motor.

- Sistema de detección de presencia de tren en línea general y cocheras, tanto el equipamiento exterior como interior, mediante circuitos de vía electrónicos sin juntas aislantes de audiofrecuencia o contadores electrónicos de ejes.

- Calces descarriladores a situar en la vía de apartado entre las estaciones de Plaza de la Bandera y CUCEI (U. de G.)

- Cables de cobre de señalización para alimentar, controlar (mando y comprobación) de los elementos de señalización descritos, accionamientos de agujas y calces, circuitos de vía o contadores de ejes, señales, desde la dependencia técnica a la correspondiente ubicación en el terreno.

- Armarios de terminales a instalar a lo largo de la vía para conexionar y disgregar la red de cables de señalización del punto anterior.

- Hardware y Software de los equipos de ATP y ATO fijos que controlan cada una de las zonas de vías de línea general y cocheras, a ubicar en las dependencias técnicas designada, así como los bastidores de cableado correspondientes.

- Hardware y Software de los equipos de radio fijos que controlan cada una de las zonas de vías de línea general y cocheras, a ubicar en las dependencias técnicas designadas, así como los bastidores de cableado correspondientes.

- Equipamiento de radio fijo (bases radio) que acondiciona la señal para cada antena o grupo de antenas a instalar en el terreno, ya sea en viaducto o túnel, incluidos los cables de alimentación.

- Antenas CBTC a instalar en el terreno, ya sea, viaducto o túnel, incluidos soportes, mástiles y elementos de fijación y cable coaxial desde la base radio hasta la antena.

- Balizas CBTC, a instalar en las vías

- Equipos de Alimentación en Baja Tensión de todos los equipos de ATC descritos, así como transformadores, líneas eléctricas, contactos, etc. necesarios para su funcionamiento, a partir de una tensión segura procedente del tablero eléctrico de

los distintos locales técnicos de señalización, restando fuera del alcance de suministro el propio tablero eléctrico.

- Equipos embarcados CBTC para todos los trenes y vehículos de mantenimiento, así como todos los elementos necesarios para su funcionamiento: Odómetros, paneles de indicaciones en ambas cabinas, captadores de  balizas, equipamiento de radio embarcado, etc.

- Canalizaciones, fichas de fijación y charolas metálicas necesarias para el tendido de todo el cableado de señalización en el interior de los locales técnicos de señalización, en estaciones y en túnel y viaducto.

### Equipamiento de Talleres

El alcance del Subsistema ATC para la Talleres se presenta a continuación:

- Hardware y Software del enclavamiento electrónico que controlan las agujas, los calces descarriladores y la señalización lateral de cada una de las zonas de vías de los talleres a ubicar en las dependencias técnicas designadas, así como los bastidores de cableado correspondientes.

- Hardware y Software del sistema de reproducción de secuencias del enclavamiento de los talleres.

- Señales laterales en punta de agujas, en finales de vía, de espaciamiento, de incorporación a vías principales en los talleres.

- Accionamientos de aguja en los desvíos de las vías de los talleres, con mando local a pie de motor.

- Accionamientos para calces descarriladores, con mando local a pie de motor.

- Sistema de detección de presencia de tren en línea general y cocheras (tanto el equipamiento exterior como interior), mediante circuitos de vía electrónicos sin juntas aislantes de audiofrecuencia o contadores electrónicos de ejes.

- Calces descarriladores a situar en los talleres.

- Cables de cobre de señalización para alimentar, controlar (mando y comprobación) de los elementos de señalización descritos, accionamientos de agujas y calces, circuitos de vía o contadores de ejes, señales, desde la dependencia técnica a la correspondiente ubicación en el terreno.

- Armarios de terminales a instalar a lo largo de los talleres para conexionar y disgregar la red de cables de señalización del punto anterior.

- Equipos de Alimentación en Baja Tensión de todos los equipos de ATC descritos, así como transformadores, líneas eléctricas, contactos, etc. necesarios para su funcionamiento, a partir de una tensión segura procedente del tablero eléctrico de los distintos locales técnicos de señalización, restando fuera del alcance de suministro el propio tablero eléctrico.

- Canalizaciones, fichas de fijación y charolas metálicas necesarias para el tendido de todo el cableado de señalización en el interior de los locales técnicos de señalización, en Depósito, Talleres y Playa de vías.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA

El sistema de radiocomunicaciones de banda estrecha especificado se basa en el estándar TETRA.

DESCRIPCIÓN

El sistema TETRA es un estándar desarrollado como una norma abierta para las comunicaciones móviles digitales troncales, para lo cual ha reunido propuestas de operadores de redes, administraciones nacionales, fabricantes de equipos y usuarios de servicios móviles.

El estándar ha sido definido por el ETSI (European Telecommunications Standards Institute), aun cuando no sólo se usa en Europa y contando con una consolidación importante en países de todo el mundo. Entre sus objetivos principales está el hecho de unificar los mercados de sistemas PMR, armonizando el uso del espectro radioeléctrico.

En el sector ferroviario, TETRA ha sido utilizado como tecnología para diferentes servicios como son:

Sistemas de radiocomunicaciones Tren-Tierra para el soporte de telefonía, envío de datos y alarmas.

Red de radiocomunicaciones para la comunicación del personal de la explotación ferroviaria.

Red de radiocomunicaciones para los servicios de emergencia (Policía, Bomberos, Ambulancias, etc.).

Ejemplo de ello son las redes instaladas en las líneas de metro de importantes ciudades del mundo como son Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona, Méjico o Singapur.

TETRA ha sido diseñado desde el principio como un sistema trunking que soporta un uso compartido de la red por parte de diversas organizaciones, manteniendo la privacidad y una mutua seguridad. Una funcionalidad importante de la red TETRA es el establecimiento de Redes Virtuales que permiten que cada organización opere de forma independiente, compartiendo los recursos existentes, lo cual redunda en un uso muy eficiente de los mismos.

ALCANCE

El Sistema TETRA debe permitir las comunicaciones de voz y el envío de datos entre cualquier punto de la Línea que disponga de un terminal TETRA. Los usuarios a los que va dirigido este sistema de comunicaciones son:

Personal de Línea: personal de operación y personal de seguridad

Personal del Centro de Control CC (Operadores y Supervisores)

Personal de Seguridad

Personal de Mantenimiento

Así mismo, este Sistema, proporcionará una vía de comunicación con el equipo embarcado mediante el equipamiento TETRA embarcado correspondiente. Forma parte del alcance del Sistema el suministro y despliegue de las infraestructuras fijas necesarias para garantizar la cobertura del Sistema TETRA en el CDG, incluyendo la zona de circulación de trenes de túnel, viaducto talleres y depósitos, el interior de los trenes, las cámaras técnicas y dependencias de estaciones y centro de control. También formará parte del alcance del proyecto el suministro de terminales portátiles TETRA y el equipamiento embarcado en los trenes, así como el suministro e instalación de equipamiento necesarios a nivel centralizado para el correcto funcionamiento del sistema.

El Sistema TETRA estará integrado por los siguientes subsistemas:

Subsistema de Estaciones Base

Subsistema de Control y Conmutación

Subsistema Radiante

Subsistema de Gestión de red

Consolas de despacho, terminales portátiles y terminales fijos o de sobremesa

Subsistema embarcado

El alcance del sistema comprende los siguientes ámbitos de actuación:

Cámaras de Comunicaciones y Dependencias del Centro de Control

Cámaras de Comunicaciones y Dependencias de Estaciones.

Túnel.

Viaducto.

Talleres y Depósitos.

Subestaciones SEAT

Material Rodante.

RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA

DESCRIPCIÓN

Las comunicaciones inalámbricas se han convertido en uno de los campos de la tecnología que más rápido y extensamente se ha desarrollado en los últimos años. Existe a la actualidad un interés creciente por el desarrollo de redes inalámbricas que posibilitan el transporte de servicios embarcados, tanto de voz, como de datos y vídeo, incluido en aplicaciones en las que se requiere tiempo real.

La futura red de radiocomunicaciones de banda ancha tren-tierra-tren, que se implantará en la Línea de metro Ligero de Guadalajara (México), dispondrá de todas las funcionalidades requeridas por los servicios o sistemas que esta red tendrá que soportar, haciendo posible la explotación e integración en una sola red del mayor número de servicios posibles.

El Sistema de Radiocomunicaciones de banda ancha estará integrado por los siguientes subsistemas:

Subsistema Radio: puntos de acceso radio distribuidos a lo largo de las Línea para hacer posible el establecimiento de comunicaciones radio.

Subsistema Radiante: conjunto de elementos que proporcionan la cobertura radio en las áreas requeridas, que en el caso de esta red serán antenas.

Subsistema de Lógica de Red, Control y Conmutación: instalado a nivel de estación y/o Centro de Control desde el que se controla el funcionamiento de los elementos del sistema y que es la interfaz con los servidores que ejecutan cada uno de los servicios que se transmiten a través de la red.

Subsistema de gestión de red, que permite realizar las tareas de mantenimiento necesarias sobre la red.

Subsistema Embarcado

El Sistema de Radiocomunicaciones de banda ancha del CDG estará implementado mediante una red de puntos de acceso radio repartidos a lo largo del Corredor Diagonal de Guadalajara, interconectados con los elementos de lógica de red, control y conmutación del sistema, que se instalarán a nivel de estación.

El Sistema de Radiocomunicaciones de banda ancha proporcionará cobertura en la zona de circulación de los trenes (incluyendo andenes de parada) mediante puntos de acceso radio que se instalarán a lo largo del viaducto y del túnel. En estos puntos de acceso se instalarán antenas como subsistema radiante.

Estos puntos de acceso radio estarán conectados mediante cableado de fibra óptica formando semianillos, y alimentados mediante cableado de baja tensión que procederá de la estación más cercana.

ALCANCE

El Sistema de Radiocomunicaciones de Banda Ancha debe permitir la comunicación tren-tierra-tren, para la transmisión bidireccional de vídeo y datos. La red inalámbrica debe permitir el establecimiento de enlaces móviles de banda ancha entre los trenes y los puntos de acceso instalados a lo largo de la vía.

La red inalámbrica constituye una plataforma de comunicaciones tren-tierra-tren para la transmisión de los contenidos de los siguientes servicios embarcados:

Videovigilancia embarcada.

Telemando del material rodante.

Información al pasajero: interfonía, sonorización y voceo, mensajes en pantallas y contenidos multimedia.

Igualmente, la red inalámbrica deberá constituir una plataforma de comunicaciones móviles ampliable y escalable para soportar la incorporación de nuevos servicios de voz, vídeo y/o datos en el futuro.

Forma parte del alcance del Sistema el suministro y despliegue de las infraestructuras fijas necesarias para garantizar la cobertura del Sistema de Banda Ancha en la zona de circulación de trenes del CDG (incluyendo las zonas de túnel, viaducto talleres y depósitos). También formará parte del alcance del proyecto el suministro del equipamiento embarcado en los trenes, así como el suministro e instalación de equipamiento necesarios a nivel centralizado para el correcto funcionamiento del sistema.

El Sistema de Radiocomunicaciones de banda Ancha (BA), estará integrado por los siguientes subsistemas:

Subsistema de Gestión y lógica de red a nivel Central

Subsistema de Lógica de Control de Red a nivel de Estaciones

Subsistema de Puntos de Acceso Radio en Vía

Subsistema embarcado

El alcance del sistema comprende los siguientes ámbitos de actuación:

Túnel

Viaducto

Material Rodante.

Cámaras de Comunicaciones de Estaciones.

Zona de vías de estaciones

Playas de vías de la zona de talleres y depósitos

Centro de Control

VIDEOVIGILANCIA

DESCRIPCIÓN

El sistema de videovigilancia permitirá asegurar un alto nivel de control y seguridad tanto en el interior como en el exterior de las dependencias, estaciones y trazado del enlace ferroviario interurbano México-Toluca.

Los requerimientos funcionales a cumplir por parte del subsistema de videovigilancia, los se engloban en los siguientes bloques:

- Visualización de imágenes

- Grabación de imágenes

- Reproducción de imágenes

- Procesado de imágenes

- Exportación de imágenes

- Importación de imágenes

ALCANCE

El Subsistema de Videovigilancia forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Videovigilancia contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Videovigilancia completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - CETRAM Normal

  - 2 Subestaciones de Alta Tensión (SEAT)

  - Salidas de Emergencia de Túnel

  - Talleres y Depósito

  - Material rodante

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - Cámaras de video fijas.

  - Cámaras de vídeo PTZ móviles.

  - Servidores de gestión local y videograbación.

  - Licencias de puestos de visualización.

  - Periféricos de control de cámaras móviles.

  - Licencia de la Aplicación de Gestión Centralizada.

  - Suministro de refacciones.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración de la aplicación de Videovigilancia con el Telemando de Seguridad a fin de facilitar y simplificar operaciones de supervisión y mantenimiento u operaciones combinadas entre Subsistema, como por ejemplo la activación de las cámaras más cercanas a la generación de una alarma en el proceso de control de acceso.

La integración funcional con el resto de Subsistema de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería entre aplicaciones, a la cual este Subsistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los Subsistema de la línea, sin requerir mayores desarrollos.

- Integración en el Subsistema de las imágenes proporcionadas por el Subsistema de Videovigilancia de las Líneas 1 y Línea 2 de Metro de Guadalajara.

- Integración de las imágenes proporcionadas por el Subsistema de Videovigilancia en el despliegue de videowalls del Centro de Control, restando estos dispositivos bajo la responsabilidad del Subsistema del Centro de Control.

- Integración del Subsistema de Videovigilancia existentes en el interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Integración del Subsistema de Videovigilancia existente en todos los elevadores de la línea de modo que estos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones.

TELEFONÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema estará basado en tecnología de Voz IP. El subsistema de telefonía deberá cumplir con las siguientes funcionalidades:

- El sistema de Telefonía da cobertura a los operadores del Centro de Control y a los locales técnicos de toda la línea.

- El sistema estará preparado para ofrecer telefonía a oficinas administrativas.

- El sistema de Telefonía dará cobertura al Local del Jefe de Estación.

- El sistema de Telefonía permitirá poder utilizar diferentes tecnologías respecto a los terminales de acceso. Como mínimo, los terminales podrán ser: analógicos, digitales, IP y Dect.

- El sistema podrá soportar el establecimiento de llamadas entre el personal del Corredor Diagonal de Guadalajara y otras entidades externas.

- El sistema soportará la realización de diferentes tipos de llamadas básicas: internas, externas directas y externa a través de operadora.

- El sistema soportará la realización de llamadas internas mediante marcación directa a extensión.

- El sistema soportará la restricción de llamadas a uno a varios grupos de terminales en función de una matriz de restricciones parametrizable por el operador.

- El sistema soportará, de forma automática, la realización de rellamadas sobre un terminal telefónico en el caso de encontrarse la línea ocupada.

- El sistema soportará la realización de transferencias de llamadas entre terminales telefónicos.

- El sistema soportará la identificación (número y descripción) del usuario que realiza y recibe la llamada.

- El sistema soportará funcionalidad de multiconferencia con un mínimo de 4 usuarios.

ALCANCE

El Subsistema de Telefonía forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Telefonía contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Telefonía completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - 2 Subestaciones de Alta Tensión (SEAT)

  - Talleres y Depósito

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - Centralita IPBX

  - Gestor de Registros

  - Gateway PSTN

  - Teléfono IP básico

  - Teléfono IP avanzado

  - Consola de Gestión y Mantenimiento

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Ejecución de las conexiones con las interfaces de telefonía de red pública.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones.

GRABACIÓN DE AUDIO

DESCRIPCIÓN

El sistema estará basado en tecnología de Voz IP. Las funcionalidades mínimas requeridas con respecto a las grabaciones son:

- El sistema grabará todas las llamadas generadas en el interior del Centro de Control.

- El sistema grabará todas las llamadas entrantes y salientes del Centro de Control.

- El sistema grabará todas las llamadas generadas y recibidas por parte del jefe de estación.

- El sistema grabará todos los mensajes en directo de sonorización y voceo emitidos por los operadores del Centro de Control y el jefe de estación.

- El sistema registrará, aparte de información del audio, como mínimo la siguiente información de cada grabación:

  - Tipo de llamada

  - Hora de inicio

  - Duración

  - Hora de finalización

  - Identificación del origen de la llamada/mensaje

  - Identificación del destinatario de la llamada/mensaje

- El sistema estará dimensionado para poder guardar todas las grabaciones que se produzcan en, como mínimo, los últimos 30 días.

- La grabación de la información de audio se realizará de forma circular, asegurando que las sobre escrituras que se realicen en la unidad de almacenamiento no borren ficheros anteriores al intervalo mínimo establecido.

- El sistema de grabación no generará ningún impacto o modificación en la calidad de las comunicaciones cursadas por el resto de los sistemas de voz.

ALCANCE

El sistema de Grabación de Audio forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Grabación de Audio contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Grabación de Audio completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Licencias Software Aplicación de Grabación de Llamadas de Audio

  - Licencias Software de la Aplicación de Gestión

- Integración con los sistemas de voz de la línea (Radiocomunicaciones, Telefonía, Interfonía y Sonorización y Voceo) a fin de grabar las llamadas generadas por estos sistemas.

- Integración de la aplicación de Gestor Maestro y Bitácora con el resto de Subsistemas del Centro de Control a fin de poder concentrar en una única plataforma toda la información referente a grabaciones de voz. A su vez funcionará como plataforma única de consulta de grabaciones de voz.

La integración funcional con el resto de Subsistemas de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería (ESB) entre aplicaciones, a la cual este sistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los Subsistemas de la línea, sin requerir mayores desarrollos.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

INTERFONÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema de interfonía estará basado en tecnología Voz IP. Se deberán cumplir las siguientes funcionalidades:

- El sistema de Interfonía da cobertura a los operadores de Interfonía del Centro de Control, Jefe de Estación y cabinas de los trenes.

- Los interfonos de estación darán cobertura a las zonas de paso de pasajeros: acceso calle, vestíbulos y andenes.

- El sistema proporcionará cobertura de Interfonía en elementos singulares de la estación como los elevadores, máquinas expendedoras automáticas de boletos y pasos reversibles PMR.

- El sistema proporcionará cobertura de Interfonía a las salidas de emergencia de túnel.

- Material rodante dispondrá de interfonos dentro de la caja a disposición de los usuarios finales.

- El sistema soportará diferentes prioridades de llamadas, de emergencia y de información. Las primeras tendrán más prioridad que las segundas.

- El sistema soportará la realización de llamadas internas mediante marcación directa a extensión.

- El sistema será capaz de manejar colas de llamadas, registrando en el display el conjunto de llamadas en cola, su prioridad y con capacidad de que el operador pueda seleccionarlas. Por lo tanto, no se deberá prever pérdidas de llamadas.

- El sistema soportará de forma automática la realización de rellamadas sobre varios terminales de interfonía en caso de no poder comunicar o no contestar en un periodo de tiempo configurable.

- El sistema soportará la identificación mediante el número de interfono, prioridad y descriptivo del usuario que realiza y recibe la llamada.

- El sistema soportará la realización de transferencias de llamadas de Interfonía a terminales telefónicos.

- Los interfonos notificarán el estado de las llamadas mediante indicador luminoso. Este estado será: llamada en progreso, comunicación establecida y fin de la comunicación.

- El sistema permitirá activación de escucha discreta desde un terminal remoto. En este caso, no se activará ningún tipo de indicación ni visual ni de audio.

- El sistema permitirá la funcionalidad de videoportero entre los pupitres de los operadores del Centro de Control y los interfonos con cámara. El transporte de este flujo de vídeo se realizará por la red IP de la Red de Datos Multiservicio.

- El sistema permitirá ofrecer funcionalidades de pupitre de operador a aplicaciones externas mediante la integración correspondiente.

ALCANCE

El Subsistema de Interfonía forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Interfonía contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Interfonía completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - 2 Subestaciones de Alta Tensión (SEAT)

  - Salidas de Emergencia de Túnel

  - Talleres y Depósito

  - Material rodante

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - Servidor redundante de Interfonía

  - Servidor Local de Interfonía

  - Pupitres de Interfonía

  - Interfonos, de 1 o 2 botones

  - Módulos de Interfonía

  - Consola de Gestión y Mantenimiento

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración del Subsistema de Interfonia existentes en el interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Integración del Subsistema de Interfonia existente en todos los elevadores de la línea de modo que estos funcionen como un emplazamiento más del sistema

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones.

SONORIZACIÓN Y VOCEO

DESCRIPCIÓN

En el modo de operación nominal el sistema de Sonorización y Voceo conlleva las siguientes operaciones:

- Emisión de voceos:

  - Un usuario que transita por una estación o en el interior del material rodante escucha mensajes indicativos del operador de cómo proceder a la evacuación en su zona a través del sistema de sonorización y voceo

  - Un usuario que transita por una estación o en el interior del material rodante escucha música ambiental a través del sistema de sonorización y voceo.

  - Un usuario que transita por una estación o en el interior del material rodante escucha mensajes informativos del operador a través del sistema de sonorización y voceo

  - Un usuario que se encuentra en un andén, escucha un voceo anunciando la llegada de un tren cuando está a punto de llegar a la estación.

  - El personal que se encuentra trabajando en Talleres y Depósito escucha voceos emitidos por el jefe de taller a través del sistema de sonorización y voceo.

- Difusión de mensajes:

  - En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores seleccionar los emplazamientos a los cuales desea enviar voceos en tiempo real o pregrabado. A su vez esta aplicación permite establecer parillas de lanzamiento automático de voceos pregrabados en función de parámetros como por ejemplo la franja horaria o incidencias.

  - En el local del jefe de estación se dispondrá de un pupitre microfónico el cual permitirá al jefe de estación seleccionar zonas de su estación a las cuales enviar voceos en tiempo real o un número limitado de voceos pregrabados.

  - En el puesto de mando de talleres se dispondrá de un pupitre microfónico el cual permitirá al jefe de talleres seleccionar zonas de su estación a las cuales enviar voceos en tiempo real o un número limitado de voceos pregrabados.

- Edición de mensajes:

  - En el Centro de Control se dispondrá de un estudio de edición y grabación de mensajes que permitirán a los operadores confeccionar sus propios voceos pregrabados. Esta información se almacena en una base de datos local accesible desde la aplicación de difusión de voceos.

- Monitorización:

  - En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores conocer el estado de funcionamiento de los equipos del sistema de Sonorización y Voceo. De este modo, se podrá identificar en tiempo real el fallo de un amplificador, por ejemplo. Esta aplicación permitirá llevar una bitácora del funcionamiento del sistema.

- Configuración:

En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores proceder a la configuración de los equipos del sistema de Sonorización y Voceo. De forma centralizada será posible configurar remotamente todos los dispositivos del sistema.

ALCANCE

El Sistema de Sonorización y Voceo forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Sonorización y Voceo contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Sonorización y Voceo completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - CETRAM Normal

  - Talleres y Depósito

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Altavoces, cajas acústicas, proyectores y bocinas.

  - Líneas de transmisión.

  - Amplificadores de audio monocanales con conectividad IP.

  - Pupitres microfónicos

  - Sondas de detección de nivel de sonido en andenes.

  - Aplicación Central de Gestión del Sistema.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración de la aplicación de Sonorización y Voceo con la aplicación de clientes integrados del Centro de Control de modo que la operativa como terminal cliente la realizará un sistema integrado junto el sistema de Teleindicadores, restando fuera del alcance del proyecto el desarrollo de este terminal cliente.

- Integración del sistema de Sonorización y Voceo existentes en el interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Integración de la aplicación de Sonorización y Voceo con el Telemando de Tráfico (TTR) con el fin de disponer información en tiempo real del estado de la circulación de trenes en la línea.

La integración funcional con el resto de sistemas de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería entre aplicaciones, a la cual este sistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los sistemas de la línea, sin requerir mayores desarrollos e interfaces punto a punto.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de Refacciones

TELEINDICADORES

DESCRIPCIÓN

El modo de operación nominal del sistema de Teleindicadores conlleva las siguientes operaciones:

- Visualización de mensajes:

  - Un usuario al llegar al vestíbulo de una estación y acercarse a la línea de peaje se encuentra con una pantalla de información. Esta pantalla le informa del estado actual de circulación de los trenes así como de los tiempos esperados de llegada de trenes a la estación en cada uno de los sentidos. También le proporciona la hora de la línea así como posible información de interés que emite el explotador. En el caso que exista una incidencia en la línea, esta se reflejará en estas pantallas, permitiendo al usuario decidir si accede al sistema de transporte o busca una vía de transporte alternativa.

  - Un usuario al llegar al andén de una estación y se encuentra con una pantalla de información. Esta pantalla le informa del estado actual de circulación de los trenes así como de los tiempos esperados de llegada de trenes a la estación en cada uno de los sentidos. También le proporciona la hora de la línea así como posible información de interés que emite el explotador. En el caso que exista una incidencia en la línea, esta se reflejará en estas pantallas, permitiendo al usuario decidir si accede al sistema de transporte o busca una vía de transporte alternativa.

- Difusión de mensajes:

  - En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores seleccionar los emplazamientos a los cuales desea enviar información o escribir mensajes de textos simples. A su vez esta aplicación permite cargar plantillas predeterminadas, con información dinámica en función de parámetros como por ejemplo la franja horaria o incidencias.

- Edición de mensajes:

  - En el Centro de Control se dispondrá de un estudio de edición y grabación de mensajes que permitirán a los operadores confeccionar sus propias plantillas así como el contenido multimedia de las mismas. Esta información se almacena en una base de datos local accesible desde la aplicación de difusión de mensajes.

- Monitorización:

  - En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores conocer el estado de funcionamiento de los equipos del sistema de Teleindicadores. De este modo, se podrá identificar en tiempo real el fallo de una pantalla, por ejemplo. Esta aplicación permitirá llevar una bitácora del funcionamiento del sistema.

- Configuración:

  - En el Centro de Control se dispondrá de una aplicación tipo SCADA, la cual permitirá a los Operadores proceder a la configuración de los equipos del sistema de Teleindicadores. Normalmente esta operación se realizará cuando se procede a la actualización de contenidos multimedia. De forma centralizada será posible configurar remotamente todos los dispositivos del sistema.

ALCANCE

El Sistema de Teleindicadores forma parte del Sistema de Telecomunicaciones del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara.

El alcance del Subsistema de Teleindicadores contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un sistema de teleindicadores completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - CETRAM Normal

  - Centro de Control

Entendiendo como sistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Pantallas LED de 55” con CPU integrada.

  - Aplicación Central de Gestión del Sistema.

  - Lote de refacciones.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración de la aplicación de Teleindicadores con la aplicación de clientes integrados del Centro de Control de modo que la operativa como terminal cliente la realizará un sistema integrado junto el sistema de Sonorización y Voceo, restando fuera del alcance del proyecto el desarrollo de este terminal cliente.

- Integración del equipamiento de Teleindicadores existentes en el interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Integración de la aplicación de Teleindicadores con el Telemando de Tráfico (TTR) con el fin de disponer información en tiempo real del estado de la circulación de trenes en la línea.

La integración funcional con el resto de sistemas de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería entre aplicaciones, a la cual este sistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los sistemas de la línea, sin requerir mayores desarrollos e interfaces punto a punto.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

RED DE DATOS MULTISERVICIO

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la Red de Datos Multiservicio (RED) proyectada es servir de red de backbone para los sistemas disponibles en la línea. Estos servicios de línea emplean una red de acceso de datos IP/MPLS que se encuentra securizada para controlar el acceso de usuarios y dispositivos mediante mecanismos de autenticación.

Las principales ventajas que la RED ofrece son las siguientes:

- Permite un uso eficiente del ancho de banda y gran granularidad. Permite concentrar el tráfico de los diferentes servicios evitando el problema de reservar ancho de banda inutilizado.

- Presenta mecanismos de Calidad de Servicio (QoS) mediante la asignación de prioridades, lo que permite que los servicios prioritarios no se vean afectados por posibles problemas de congestión.

- Es capaz de encapsular diferentes servicios de datos permitiendo mantener diferentes parámetros para cada una de ellos formando diferentes VLANs / VPNs.

- Permite una gestión sencilla del ancho de banda mediante las diferentes VLANs /VPNs que se configuren, asociando a cada una de ellas diferentes prioridades.

- Es capaz, junto con el subsistema de Seguridad de Sistemas, de proporcionar seguridad a la información que circula por la RED, evitando accesos o ataques indeseados.

Los subsistemas a los que dará soporte la RED son:

- Alta y Media Tensión

- Catenaria

- Tracción

- Subestación de Alumbrado y Fuerza

- Baja Tensión

- Elevadores

- Escaleras

- Climatización

- Instalaciones Hidráulicas

- Protección Contraincendios

- Ventilación

- Señalización

- Control Automático del Tren

- Detección Auxiliar

- Material Rodante

- Radiocomunicaciones

- Radiocomunicaciones de Banda Ancha

- Videovigilancia

- Telefonía

- Grabación de Audio

- Interfonía

- Sonorización y Voceo

- Teleindicadores

- Cronometría

- Bitácora y Gestor Maestro

- Peaje

- Control de Acceso a Áreas Restringidas

- Centro de Control

- Mando y Control de Tráfico

- Mando y Control de Estaciones

- Mando y Control de Energía

- Mando y Control de Seguridad

- Seguridad de Sistemas

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Red de Datos Multiservicios contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Red de Datos Multiservicios completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - CETRAM Normal

  - 2 Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión (SEAT)

  - Talleres y Depósito

  - Salidas de Emergencia en Túnel

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Switches de acceso IP/MPLS

  - Switches de distribución IP/MPLS

  - Switches Troncales IP/MPLS

  - Interfaces ópticas

  - Licencia software de gestión de red

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión FO monomodo / multimodo y UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones.

RED DE NIVEL FÍSICO

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la Red de Nivel Físico (FIS) es el de proporcionar el medio físico de transmisión de datos bien en medio óptico o en medio de cobre a todos los subsistemas de la línea que lo precisen, así como definir los espacios técnicos para albergar sus equipos de control.

Se considera como parte del subsistema de Red de Nivel Físico (FIS) los siguientes elementos:

- Cableado Estructurado

- Canalizaciones de Telecomunicaciones en el ámbito de los emplazamientos:

  - Centro de Control

  - Talleres y Depósitos

  - Estaciones

  - Edificios Técnicos

  - Casetas GSM-R

- Locales Técnicos de Telecomunicaciones

ALCANCE

El alcance de este Subsistema en el ámbito del proyecto del metro ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara se presenta a continuación:

- Sistema de Cableado Estructurado. Implementación de un sistema de cableado estructurado a lo largo de todos los emplazamientos de la línea, el cual se regirá por las recomendaciones de la norma ISO/IEC 11801. Se contemplará el diseño de los siguientes niveles:

  - Nivel Troncal o campus. Desarrollo de una red de fibra óptica troncal que enlazará todos los emplazamientos de la línea y tendrá un diseño redundante, formada por los siguientes tipos de cableado:

    - Cable Nº1 y Nº2 de 64 FO monomodo

    - Cable Nº3 de 32 FO monomodo

  - Nivel Vertical. Desarrollo de una red de fibra óptica que permita la conexión de los distintos locales técnicos de telecomunicaciones existentes en un mismo emplazamiento así como el equipamiento en túnel y viaducto, formada por los siguientes tipos de cableado:

    - Cable de 8 FO monomodo para instalación en Talleres y Depósito

    - Cable de 8 FO multimodo para instalación en Estaciones

    - Cable de 32 FO monomodo para instalación en túnel y viaducto.

  - Nivel Horizontal. Desarrollo de una red de cableado de cobre basado en pares trenzados, partiendo de cada uno de los locales técnicos de telecomunicación hasta los puntos finales de conexión, incluyendo las tomas de usuario.

  - Nivel de Administración. Desarrollo del conjunto de repartidores que permiten la conexión entre niveles así como la administración de las conexiones, formado por los siguientes tipos:

    - Repartidores enracables de fibra óptica de hasta 64 FO.

    - Repartidores murales de fibra óptica de hasta 32 FO

    - Repartidores enracables UTP Cat6e de 24 y 48 puertos

Se incluyen todas las fusiones, empalmes y conexiones necesarias así como todos los latiguillos de interconexión de FO y UTP Cat6e necesarios (A excepción de los utilizados para la conexión a equipos finales).

- Bastidores y armarios rack 19” para la instalación del equipamiento de telecomunicaciones en el interior de los locales técnicos de telecomunicación y salidas de emergencia en túnel, incluyendo todos los elementos auxiliares así como el cable de alimentación hasta tablero eléctrico “Telecom”.

- Charolas metálicas para el tendido del cableado de telecomunicación en el interior de estaciones.

- Charolas metálicas y canalizaciones para el tendido del cableado de telecomunicación y alimentación eléctrica en el interior de los locales técnicos de telecomunicación.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones

CRONOMETRÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema de Cronometría permitirá unificar la información horaria en el conjunto de la Línea a partir de un origen de tiempos único que facilitará las labores de explotación, a la vez que proporcionará información adicional a los usuarios.

Este sistema permitirá realizar la sincronización de los servidores situados en el Centro de Control y de los equipos correspondientes situados a lo largo de la línea, de modo que puedan funcionar con el mismo origen de tiempos y eximir así el tiempo de propagación de la red.

La información horaria distribuida desde el Centro de Control a toda la línea podrá ser visualizada por los usuarios a través de los relojes analógicos instalados en los andenes de las estaciones.

La distribución de la información horaria deberá estar al alcance de todos los servidores principales de los sistemas mencionados en el apartado interfaces. Cada uno de estos servidores será el encargado de distribuir la hora a los equipos de más bajo nivel.

El estado de cada uno de los relojes y de los elementos principales del sistema deberá ser supervisado desde el puesto de control mediante protocolo SNMP.

Ante un cambio de hora nacional, el sistema actualizará la hora de manera automática tanto a nivel central, como a nivel de relojes y sistemas con los cual cronometría tiene interfaz.

La central deberá tener un diseño modular permitiendo la redundancia de salidas e interfaces. Deberán contar con una base de tiempo tipo oscilador de gran precisión. La entrada de sincronización deberá ser en modo normal vía la antena GPS exterior y en degradado a través del GPS de la propia Central horaria.

El sistema de cronometría ofrecerá a los pasajeros la visualización de la hora oficial de la línea en los andenes de las estaciones mediante la instalación de relojes analógicos.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Cronometría contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Cronometría completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Relojes de andén

  - Central horaria y receptor GPS

  - Licencia software de agente de sincronismo en servidores

  - Aplicación Central de Gestión del Sistema.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones.

BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO

DESCRIPCIÓN

El sistema Bitácora y Gestor Maestro comprenderá un sistema que almacenará todos los eventos, estados, alarmas y órdenes que se compartan entre sistemas a nivel de la LAN de servidores del Centro de Control. El sistema de almacenamiento estará basado en la SAN (Storage Área Network). La finalidad del Gestor Maestro, será principalmente gobernar la Bitácora ajustando sus parámetros de funcionamiento.

Las características principales de la Aplicación Bitácora y Gestor Maestro serán.

- El sistema deberá adquirir en tiempo real todas las alarmas, estados, eventos de los sistemas suscritos vía syslog.

- El sistema deberá incluir una aplicación de gestión llamada Gestor Maestro, cuya finalidad será principalmente gobernar la Bitácora ajustando sus parámetros de funcionamiento.

- El sistema deberá almacenar los datos durante un periodo de 30 días.

- El sistema deberá permitir identificar el origen y la criticidad de las alarmas adquiridas, asociando la alarma con el objeto responsable de su creación.

- El sistema deberá presentar las alarmas de forma visual mediante listados de eventos y alarmas, y otros interfaces gráficos, permitiendo la aplicación de filtros.

- El sistema será capaz de cotejar y realizar búsquedas complejas entre los registros de información de los sistemas, incluyendo la información estructurada, así como la no estructurada, además de poder integrar la consulta de logs en texto plano y bases de datos heterogéneas.

- El sistema deberá permitir gestión de perfiles de usuarios y la definición de capacidades de operación del Sistema Bitácora.

- El sistema deberá almacenar las alarmas acontecidas y la trazabilidad de las mismas.

- El sistema deberá disponer de mecanismos de correlación de eventos

- El sistema deberá permitir la integración con otras plataformas de gestión con el fin de intercambiar información.

- Los cuadros de mando podrán generarse en tiempo real y para usuarios específicos, y será posible producir informes a partir de ellos de manera periódica o bajo demanda.

La Aplicación dispondrá de los siguientes módulos:

- Módulo de Recolección de logs: Se encargará de recopilar los eventos de los diferentes sistemas e integrarlos en el sistema en tiempo real o de manera planificada.

- Módulo de Búsqueda de logs: Los usuarios con permisos podrán formular consultas a la información mediante sentencias SQL (SELECTs), utilizando además criterios complejos para recuperar los datos almacenados.

- Módulo de correlación de eventos:

- Módulo de operación: La Aplicación dispondrá una interfaz Web que servirá como Centro de Operaciones y que será utilizada por los técnicos de Operaciones para su trabajo de investigación, resolución y reportes.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Bitácora y Gestor Maestro contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Bitácora y Gestor Maestro completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Licencias Software Base de Datos del Sistema de Almacenamiento de la información tipo SAN.

  - Licencias Software de la Aplicación de Gestión

  - Licencias software de los adaptadores ESB (Enterprise Bus Service)

  - Licencia software de pasarela software SNMP-ESB

- Integración de la aplicación de Gestor Maestro y Bitácora con el resto de Subsistemas del Centro de Control a fin de poder concentrar en una única plataforma toda la información referente a Bitácora de la línea. A su vez funcionará como plataforma única de consulta de información.

La integración funcional con el resto de Subsistemas de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería (ESB) entre aplicaciones, a la cual este sistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los Subsistemas de la línea, sin requerir mayores desarrollos.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

- Lote de refacciones

PEAJE

DESCRIPCIÓN

El Centro de Control permitirá realizar a distancia el control y la supervisión de todos los elementos estáticos del Subsistema, los cuales son:

- Máquinas Automáticas Expendedoras de Títulos

- Pasos Automáticos Reversibles normales y PMR.

- Nodo Concentrador de Estación

También permitirá la actualización y descarga de elementos móviles como son los Terminales Portátiles.

Las funcionalidades básicas del Centro de Control se presentan a continuación:

- Control y Supervisión de las Máquinas Automáticas Expendedoras de Títulos distribuidas en los vestíbulos de todas las estaciones.

- Control y Supervisión de los Pasos Automáticos Reversibles normales y PMR.

- Descarga y registro de los datos almacenados en los Terminales Portátiles.

- Supervisión de las alarmas y gestión de todos los elementos del Subsistema.

- Mantenimiento de una base datos general propia con todos los datos procedentes de los diferentes elementos del Subsistema.

- Solicitud de peticiones para aceptación o no de pago con tarjeta bancaria a un Centro de Autorización Financiero.

Otras funcionalidades avanzadas serán:

- Disponer de una aplicación capaz de gestionar las alarmas procedentes de los diferentes equipos de forma inteligente.

- Seleccionar el perfil de cada operador permitiendo acceso a un determinado conjunto de operaciones de este telemando.

- Sincronización de fecha y hora de todos los elementos del Subsistema a partir de una señal patrón recibida del Subsistema de Cronometría.

- Utilizar una base de datos propia a partir de la cual que se podrá obtener informes útiles para la explotación y mantenimiento de los equipos permitiendo aplicaciones de simulación de situaciones, formación de personal, estadísticas de mantenimiento y actualización y configuración remota mediante descarga de terminales nuevos instalados o substituidos sin necesidad de personal especializado.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Boletaje contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Boletaje completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Pasos Automáticos Reversibles. (Hardware y Software).

  - Pasos Automáticos Reversibles para PMR. (Hardware y Software).

  - Máquinas Automáticas Expendedoras de Títulos. (Hardware y Software).

  - Nodo Concentrador de Estaciones. (Hardware y Software).

  - Aplicación del Subsistema Central de Gestión. (Sólo licencias software)

  - Terminal Portátil. (Hardware y Software).

  - Elementos para el cerramiento de las líneas de boletaje

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Subsistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración con los Subsistemas de Boletaje de las líneas actuales de Metro de Guadalajara (L1 y L2) con el objetivo de permitir en un futuro desarrollar una integración tarifaria entre ambos Subsistemas de transporte.

- Integración de la aplicación de Boletaje con los Telemandos de Estaciones y Seguridad a fin de facilitar y simplificar operaciones de supervisión y mantenimiento u operaciones combinadas entre Subsistemas, como por ejemplo la activación de las cámaras más cercanas a la generación de una alarma en un equipo de Boletaje.

La integración funcional con el resto de Subsistemas de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería (ESB) entre aplicaciones, a la cual este Subsistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los Subsistemas de la línea, sin requerir mayores desarrollos.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Subsistema.

- Lote de refacciones

CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Control de Accesos tiene como finalidad garantizar que solamente acceden a las áreas consideradas “restringidas” del Tren Interurbano México-Toluca el personal autorizado por la explotación en los horarios indicados. A su vez, el sistema permitirá una detección rápida y fiable de cualquier intento o acción de intrusión a estas áreas.

Los objetivos fundamentales de este Subsistema son dos:

- Controlar el acceso de personas a locales técnicos y dependencias de paso restringido. Pudiendo ser esta restricción permanente o temporal.

- Detectar la apertura de una puerta de salida de emergencia.

En el Centro de Control se instalará la aplicación central de gestión, la cual tendrá las siguientes funcionalidades principales:

- Monitorizar el funcionamiento del Subsistema y la generación de alarmas de uso indebido del Subsistema o intento de acceso no autorizado.

- Gestión de usuarios, visitas y permisos.

- Generación de acreditaciones y tarjetas de proximidad.

- Administración y configuración del Subsistema.

A continuación se describen las funcionalidades asociadas a puertas de acceso restringido:

- Las puertas de acceso restringido serán aquellas que dan acceso a locales técnicos y dependencias en estaciones, trazado, túneles, talleres y depósito o Centro de Control en las cuales solamente debe acceder personal autorizado por la explotación de la línea.

- Las puertas de acceso restringido dispondrán de los siguientes elementos:

  - Lector de tarjetas.

  - Electroimán para el bloqueo de la puerta.

  - Sensor para detectar la apertura de la puerta.

  - Pulsador de salida.

- El Subsistema generará una alarma en el Centro de Control en el caso que una puerta se mantenga abierta después de cumplirse un tiempo determinado.

- El Sistema generará las siguientes alarmas, las cuales se mostrarán en el Centro de Control:

  - Puerta forzada (Abierta sin autorización).

  - Exceso de tiempo de una tarjeta en el interior de un local técnico de acceso restringido.

  - Exceso de tiempo de puerta abierta.

  - Fallo en un equipo del Subsistema de control de accesos.

En la boca de los túneles se instalarán barreras de infrarrojos, en diferentes alturas y distancias, para determinar con el corte de sus haces el tipo de móvil (tren o persona) que se encuentra accediendo o saliendo del túnel.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Control de Accesos contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Control de Accesos completo en los siguientes emplazamientos:

  - 13 Estaciones Elevadas

  - 5 Estaciones Enterradas

  - Talleres y Depósitos

  - Subestaciones de Energía de Alta Tensión (SEAT)

  - Centro de Control

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Lectoras y tarjetas de proximidad MIFARE Classic 1K (ISO 14443a).

  - Electroimanes de 600 lb.

  - Detectores de contacto magnético de puerta.

  - Pulsadores de apertura de puerta.

  - Cableado de control y alimentación de los dispositivos a instalar en las puertas.

  - Placas controladoras de puertas.

  - Aplicación Central de Gestión del Subsistema.

  - Impresora / codificadora de tarjetas.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema Energía de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Energía de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto del Sistema de Alimentación y Distribución de la Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Integración de la aplicación de Control de Accesos con el Telemando de Seguridad a fin de facilitar y simplificar operaciones de supervisión y mantenimiento u operaciones combinadas entre Subsistema, como por ejemplo la activación de las cámaras más cercanas a la generación de una alarma en el proceso de control de acceso.

La integración funcional con el resto de Subsistema de la línea se realizará mediante el establecimiento en el centro de control de un bus de intercambio de mensajería entre aplicaciones, a la cual este Subsistema deberá conectarse mediante el suministro y configuración de la correspondiente interfaz. De este modo, a través de esta interfaz es posible interactuar con todos los Subsistema de la línea, sin requerir mayores desarrollos.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Subsistema.

- Lote de refacciones

CENTRO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal en el diseño del Centro de Control de la nueva Línea de Guadalajara  pretende conseguir de manera centralizada la supervisión y gestión remota de todos los sistemas consiguiendo, al mismo tiempo, cumplir todas las exigencias aplicables a un conjunto de sistemas de control modernos. Este Centro de Control será diseñado para maximizar los parámetros de calidad, seguridad y rendimiento exigibles.

Todas las informaciones y datos recogidos por los equipamientos de los diferentes subsistemas serán enviados y centralizados en el Centro de Control, donde se encontrarán ubicados los equipos y puestos de operación necesarios para llevar a cabo la supervisión y gestión remota de los equipos, pertenecientes a las distintas áreas temáticas controladas.

El uso de los puestos de operación del Centro de Control posibilitará el desempeño de las siguientes funcionalidades:

- Optimizar el servicio ofrecido a los usuarios (cumplimiento de los horarios, adaptación de la oferta de servicios a la demanda en tiempo real, agilización de la transmisión de información al pasajero, minimización de los tiempos de intervención o mantenimiento, etc.).

- Optimizar la seguridad de las operaciones en lo que respecta a usuarios, personal de explotación y de las propias instalaciones y subsistemas de la línea y su material rodante.

- Poseer un conocimiento total y centralizado del estado de funcionamiento de toda la red de dispositivos pertenecientes a todos los subsistemas instalados en la línea.

- Gestionar de manera eficiente los sistemas de energización de la línea, de manera que se garantice el suministro a la vez que se optimizan los consumos.

- Gestionar de manera eficiente los sistemas electromecánicos e instalaciones fijas presentes en las estaciones y en la línea (elevadores y escaleras mecánicas, ventilación y climatización, pozos de bombeo, etc.), mejorando el confort y la calidad del servicio ofrecido a los viajeros.

- Gestionar eficazmente el tráfico de la línea para tener en todo momento un número de circulaciones acorde a la demanda, para garantizar el cumplimiento de los planes de Explotación y para conseguir minimizar el tiempo de resolución de las incidencias que puedan surgir durante la operación.

- Garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones para, ante una incidencia o amenaza, poder llevar a cabo las acciones correctivas y actuaciones que se requieran para alcanzar los escenarios deseables en el menor tiempo posible.

- Garantizar una comunicación bidireccional entre el Centro de Control y los usuarios de la línea para mantenerlos informados del estado de las operaciones y del servicio y proporcionarles al mismo tiempo la posibilidad de demandar información o comunicar emergencias a los operadores.

TELEMANDO DE TRÁFICO (TTR)

El Telemando de Tráfico es un subsistema mediante el que se puede monitorizar y/o gobernar la circulación de todos los servicios que se encuentren en la línea (ya sean comerciales, de mercancías o de mantenimiento) a través del comando de los elementos de señalización instalados en la Línea y de una lógica de proceso avanzada.

TELEMANDO DE ENERGÍA (TEN)

El Telemando de Energía concentrará las capacidades de mando y control de la energización de media y baja tensión, permitiendo así el telecontrol del aparataje necesario para la distribución de la corriente de traccionamiento de los trenes y de la alimentación de los dispositivos electromecánicos presentes en las instalaciones.

TELEMANDO DE ESTACIONES (TES)

El Telemando de Estaciones se responsabiliza del telecontrol y la supervisión de los equipos de Instalaciones Fijas, Transporte Vertical y Peaje repartidos a lo largo de la línea (incluyendo tanto estaciones como túnel), integrando en este subsistema la supervisión de todos los elementos electromecánicos que forman parte de las estaciones o del túnel.

TELEMANDO DE SEGURIDAD (TSG)

El Telemando de Seguridad es el subsistema en que se apoyarán los responsables de la gestión de la seguridad de la línea ferroviaria con objeto de ayudar a la consecución de una operación y un mantenimiento que cumpla los estándares de seguridad. Todos los elementos relacionados de algún modo con la operación segura de la línea reportarán su información a este telemando. En este contexto, se considera seguridad toda medida que ayude a evitar situaciones potencialmente peligrosas para la integridad tanto de los pasajeros de la línea, como de su staff y operarios, así como del equipamiento, las instalaciones y el material rodante que conforman la misma.

SEGURIDAD DE SISTEMAS (SES)

El Sistema de Securización es el subsistema que facilitará que todos los subsistemas sean robustos respecto a la Seguridad de la Información y por lo tanto dispongan de un grado de protección definido y aceptable.

Se dispondrá de una plataforma unificada en donde se presentará la información relevante relacionada con la Seguridad de los Sistemas. Esta plataforma permitirá a los operadores conocer en tiempo real el estado de los sistemas, así como poder realizar las acciones preventivas o correctivas que se definan.

Además, el Sistema de Securización dispondrá de mecanismos para realizar un plan de recuperación de datos y de continuidad de negocio para, en caso de ser necesario, asegurar que la información vital para la operación se encuentra siempre disponible independientemente de los eventos o situaciones desastrosas que se definan.

ALCANCE

El alcance del Centro de Control se puede asociar a la instalación, pruebas y puesta en marcha de todo el equipamiento hardware y software destinado a la supervisión y la gestión de subsistemas que conforman los sistemas de control siguientes:

- Telemando de Tráfico (TTR)

- Telemando de Energía (TEN)

- Telemando de Estaciones y Túnel (TES)

- Telemando de Seguridad (TSG)

- Herramientas de Servicio al Usuario (HSU)

- Integrador de Subsistemas de la Línea (ISL)

- Seguridad de Sistemas (SES)

Para cada subsistema, el alcance incluye los siguientes puntos:

- La definición completa de los elementos necesarios para la supervisión y control remoto de los diversos dispositivos de campo, entre otros:

- Cliente del software de mensajería (MIOM)

- Clúster de servidores de control para cada telemando

- Software de adquisición de datos

- Software de control de los sistemas (SCADA), en aquellos subsistemas que lo requieran

- Software de supervisión del subsistema (tanto de operación como mantenimiento)

- Concentradores de alto nivel para la recogida de datos procedentes de los dispositivos de campo y su posterior envío a los servidores del sistema, para los subsistemas que así lo requieran.

- Actividades de integración de equipamiento de campo en el telemando asociado a los dispositivos supervisados.

- Actividades de integración con otros subsistemas de la línea.

- Cableado de alimentación eléctrica en baja tensión para alimentación de equipos.

- Latiguillos de interconexión de fibra óptica y cobre para la conexión de equipos a tomas de usuario o puertos de repartidor existentes.

SISTEMA DE ENERGÍA

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TÉNSIÓN –SEAT’S

DESCRIPCIÓN

Las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión, Norte y Sur que alimentarán al CDG de la ciudad de Guadalajara se encargan de la recepción, transformación y distribución de la energía eléctrica proveniente de los alimentadores de la compañía suministradora, hacia los circuitos de Tracción, Alumbrado y Fuerza y Servicios Propios de cada SEAT.

La alimentación eléctrica será conducida desde los puntos de enganche de la compañía suministradora, por medio de cable tipo seco, monopolar, trifásico, en solución subterránea. Dichos cables serán conectados a una Subestación blindada aislada en gas SF6 (GIS). La tensión de acometida será en 230 kV.

Los equipos que conforman el GIS de 230 kV se enlazarán por cable a los transformadores de 230/23 kV "TR-A", que después de reducir la tensión, suministrarán por medio de los equipos de distribución de 23 kV la energía eléctrica necesaria para el CDG.

La distribución general de la energía de 23 kV proveniente de cada transformador se realizará a través de una barra general trifásica de alimentación prevista como componente interno de las Celdas de Media Tensión residentes en cada SEAT.

Esta barra alimentará 6 disyuntores para la distribución hacia las SR ó para la distribución hacia las SAF y Transformadores Auxiliares de la propia SEAT, bajo el siguiente esquema funcional:

Desde la SEAT Norte:

Tracción (SR’s):

- La alimentación en situación normal de medio Anillo de Tracción por Vía 1 a las SR’s impares (y en situación socorro del Anillo de Tracción por V-1 completo) por medio de una celda de salida de tracción CT equipada con un disyuntor denominado DT-1N.

- La alimentación en situación normal de medio Anillo de Tracción por Vía 2 a las SR’s pares (y en situación socorro del Anillo de Tracción por V-2 completo) por medio de una celda de salida de tracción CT equipada con un disyuntor denominado DT-2N

Alumbrado y Fuerza (SAF’s):

- La alimentación en situación normal del Anillo de Alumbrado y Fuerza Vía 1 (y en situación socorro del Anillo de Alumbrado y Fuerza por V-1 completo) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DA-1N.

- La alimentación en situación normal del Anillo de Alumbrado y Fuerza Vía 2 (y en situación socorro del Anillo de Alumbrado y Fuerza por V-2 completo) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DA-2N.

Servicios Auxiliares o Servicios propios de Estación (SSAA):

- La alimentación en situación normal de la mitad de los servicios auxiliares de la SEAT  (y en situación socorro de la totalidad de dichos servicios) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DSA-1N.

- La alimentación en situación normal de la mitad de los servicios auxiliares de la SEAT  (y en situación socorro de la totalidad de dichos servicios) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DSA-2N.

Desde la SEAT Sur:

Tracción (SR’s):

- La alimentación en situación normal de medio Anillo de Tracción por Vía 1 a las SR’s impares (y en situación socorro del Anillo de Tracción por V-1 completo) por medio de una celda de salida de tracción CT equipada con un disyuntor denominado DT-1S.

- La alimentación en situación normal de medio Anillo de Tracción por Vía 2 a las SR’s pares (y en situación socorro del Anillo de Tracción por V-2 completo) por medio de una celda de salida de tracción CT equipada con un disyuntor denominado DT-2S

Alumbrado y Fuerza (SAF’s):

- La alimentación en situación normal del Anillo de Alumbrado y Fuerza Vía 1 (y en situación socorro del Anillo de Alumbrado y Fuerza por V-1 completo) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DA-1S.

- La alimentación en situación normal del Anillo de Alumbrado y Fuerza Vía 2 (y en situación socorro del Anillo de Alumbrado y Fuerza por V-2 completo) por medio de una celda de salida de alumbrado CA equipada con un disyuntor denominado DA-2S.

Arreglo de equipo.

Los equipos deberán instalarse de tal forma que se adapten al proyecto arquitectónico y estructural de la SEAT previsto. Cada SEAT estará conformada de la siguiente manera:

- Área de acometida de cables de 230 kV.

- Una zona disponible para los equipos de 230 kV (GIS).

- Zona de acceso de equipo y patio de maniobras.

- Una zona para transformadores de potencia y accesorios (sistema de enfriamiento, protección contra incendio, etc.).

- Una zona  para los equipos 23 kV (Metal Clad) con sus disyuntores.

- Área de enlace de cables 230 kV, 23 kV, BT.

- Una zona para el puesto local de operación (PLO) de la subestación que incluye equipos, tales como: pupitre de mando, computadoras, locales técnicos, permanencias y oficinas del personal técnico, etc.

- Sótanos, trincheras y galerías.

La selectividad de las protecciones (de cortocircuito, sobrecarga, de tierra, de retorno, etc.) deberá estar garantizada por el Contratista, en los diversos niveles a fin de evitar cualquier tipo de disparo intempestivo.

Las temporizaciones de las protecciones de los diferentes disyuntores deberán ajustarse de manera que se asegure la selectividad de los disparos, considerando la precisión de los dispositivos; considerando un margen de ajuste correcto para autorizar las adaptaciones que se juzguen necesarias de acuerdo al estudio de protecciones.

El Contratista durante el proyecto deberá proponer de manera precisa las temporizaciones e intensidades mínimas de cada protección, en apego al Proyecto Ejecutivo.

El Contratista deberá realizar un documento de justificación de los ajustes de: selección de tiempos, de intensidad ó tensión, entre otros, contempladas en sus cálculos, así como los diagramas que demuestren la selectividad de las protecciones, tomando en cuenta los tiempos de accionamiento y de maniobra de cada uno de los aparatos puestos en servicio y la información que deberá obtener, en relación a la parte correspondiente a la compañía suministradora.

Mando y control.

El principio de mando y control de los equipos de la subestación se basarán en la utilización de automatismos informatizados locales, así como la utilización de un sistema a base relevadores de estado sólido, y un sistema informático, basado en PLC, que protejan al personal y al equipo y que a su vez, permitan un mando local y un mando desde el centro de energía eléctrica TEN, para lo cual todos los órganos de maniobra serán motorizados.

Se prevén los siguientes tipos de mando:

- Mando manual a pie de equipo.

- Mando eléctrico local desde el PLO.

- Mando eléctrico a distancia desde el TEN.

ALCANCE

Es alcance de este sistema:

- Acometidas en 230 kV: la procura e instalación y puesta en servicio de cable de potencia y sus equipos de protección, para el suministro de energía a las 2 Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión (SEAT´s), pertenecientes a las instalaciones del CDG de la Ciudad de Guadalajara;

- Subestaciones de Alta Tensión: el suministro e instalación y puesta en servicio de los equipos de 230 kV (GIS), de los Transformadores de Potencia, y de las Celdas de Media Tensión que alimentarán los anillos de Tracción y Alumbrado y los Servicios Auxiliares de cada SEAT,

- Anillos de Media Tensión: la procura e instalación y puesta en servicio de cable de potencia y sus equipos de protección, para el suministro de energía a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza y a las Subestaciones de Rectificación

- Mando y control: el equipo informático necesario para el mando y control de los equipos, y la conexión de estos sistemas a una Red Multiservicio, para su operación remota desde el TEN.

Se construirán y equiparán dos Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión en 230 kV, con una potencia instalada de 30 MVA’s cada una. Al Norte de la línea ferroviaria CDG, la SEAT Zapopan, y al Sur, la SEAT Tlaquepaque.

Los equipos deberán instalarse de tal forma que se adapten al proyecto arquitectónico y estructural de la SEAT. Los equipos de la subestación están asociados en grupo. Estos agrupamientos corresponden a los equipos unitarios o conjunto de equipos autónomos que tienen una función determinada.

Cada SEAT estará conformada por:

- Una acometida trifásica de cable de potencia tipo seco, en 230 kV.

- Bahía de acometida (Equipo GIS).

- Bahía de alimentación del transformador.

- Transformador de potencia de 230/23 kV y 30 MVA’s de potencia.

- Bahía de celdas en media tensión.

- Bahía de transformadores de servicios auxiliares.

- Un cuadro o tablero de servicios auxiliares.

- Un cuadro o tablero de servicios auxiliares en CD.

- Un lote de protecciones

- Un sistema de mando, control y automaticidad

ANILLOS DE DISTRIBUCIÓN MT A CONSUMIDORES

DESCRIPCIÓN

Para garantizar la explotación del material rodante, y de esta forma el servicio a usuarios, la alimentación eléctrica del CDG se divide en dos partes: Alumbrado y Tracción. Esto se conseguirá a través de la construcción de 2 anillos de Media Tensión, atendiendo a las siguientes consideraciones:

- Cada anillo tendrá dos puntos de enganche con cada SEAT.

- Los anillos transcurrirán ocultos, a lo largo de la traza de la vía, desde Tesistán hasta Central Camionera: en la sección Viaducto, por el cubo central destinado a las instalaciones, mientras que en la sección Túnel, por debajo de los hastiales de la bóveda.

- El cable de 23 kV entrará a cada Subestación Eléctrica de Alumbrado y Fuerza (SAF)  o a cada Subestación de Rectificación (SR), y volverá a salir tendido por debajo de los andenes hasta la canalización definida por el proyecto, al extremo del andén, y seguirá su trayecto hasta alcanzar la siguiente SAF o SR.

Anillo de MT SAF (Alumbrado)

Para la alimentación de las 16 estaciones de trayecto y de las 2 terminales se ha previsto  disponer de dos Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) en cada una de las estaciones, una por cada vía. Cada una de estas 36 subestaciones se alimentara a través de un anillo abierto de 23kV.

El anillo de alimentación a las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SAF´s) incluye la acometida subterránea a cada una de ellas.

Anillo de MT SR (Tracción)

Para la alimentación del Material Rodante, se ha previsto disponer de siete Subestaciones de Rectificación (SR) a lo largo de la vía. Cada una de estas 7 subestaciones se alimentara a través de un anillo abierto de 23kV.

Las Subestaciones de Rectificación se alimentaran en configuración de anillo abierto en 23 kV a partir de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) de 230 kV/23 kV, a través de un disyuntor de alimentación tracción llamado  DT ubicado en la SEAT.

ALCANCE

Este subsistema comprende las siguientes actuaciones:

- Red de distribución MT a 23 kV para tracción; dicha red tiene configuración de anillo, con los extremos abiertos, por lo que consta de una línea de alimentación en Media Tensión a 23 kV; la distribución se realiza acometiendo, desde las dos SEAT’s, a través de ternas de cables unipolares 25 kV de sección adecuada, hasta alcanzar las diferentes subestaciones rectificadoras (SR) ubicadas en ciertas estaciones a lo largo de la línea, cada SR tendrá tipología de acometida única 23 kV, para la línea de alimentación del anillo de distribución de tracción. Este capítulo comprende el suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de dichos cables 25 kV de alimentación. En cuanto a canalizaciones en tubulares embebidos en dado de hormigón, corresponde al presente Proyecto definir las necesidades de la misma a lo largo del trazado, así como los cruces bajo vía necesarios, siendo éstas actuaciones contempladas y valoradas en el Proyecto de Estructura. (canalizaciones en viaducto y túnel). A nivel de canalizaciones sólo se contemplan las bandejas, cerchas y soportes necesarios para discurrir fuera de la canalización tubular y acometer a las subestaciones rectificadoras (SR’s).

- Red de distribución MT a 23 kV para Alumbrado y fuerza; dicha red tiene configuración de anillo, con los extremos abiertos, por lo que consta de una doble línea de alimentación en Media Tensión a 23 kV; la distribución se realiza acometiendo, desde las dos SEAT’s, a través de ternas de cables unipolares 25 kV de sección adecuada, hasta alcanzar las diferentes subestaciones de alumbrado y fuerza (SAF) ubicadas en las estaciones a lo largo de la línea, cada SAF tendrá tipología de doble acometida 23 kV, una para cada línea de alimentación del anillo de distribución de tracción. Este capítulo comprende el suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de dichos cables 25 kV de alimentación. En cuánto a canalizaciones en tubulares embebidos en dado de hormigón, corresponde al presente Proyecto definir las necesidades de la misma a lo largo del trazado, así como los cruces bajo vía necesarios, siendo éstas actuaciones contempladas y valoradas en el Proyecto de Estructura. (canalizaciones en plataforma y túnel). A nivel de canalizaciones sólo se contemplan las bandejas, cerchas y soportes necesarios para discurrir fuera de la canalización tubular y acometer a los diferentes centros (subestaciones y centros de transformación).

SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA SAF

DESCRIPCIÓN

Para la alimentación de las 16 estaciones de trayecto y de las 2 terminales se ha previsto  disponer de dos Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) en cada una de las estaciones, una por cada vía. Cada una de estas 36 subestaciones se alimentara a través de un anillo abierto de 23kV.

El anillo tendrá conexión a las instalaciones de suministro de la Compañía suministradora, a través de las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión (SEAT)

ALCANCE

Es alcance de este apartado:

- el suministro e instalación de las Celdas de Media Tensión, de los Transformadores de Distribución, y de sus protecciones.

- el equipo informático necesario para el mando y control de los equipos, y la conexión de estos sistemas a una Red Multiservicio, para su operación remota desde el TEN.

La composición de las SAF’s será la siguiente (considerar que son dos subestaciones por estación):

- Cabinas de enganche al anillo de MT

- Cabinas en 23 kV propias de cada SAF

- Transformador de distribución

- Un lote de Protecciones.

- Un sistema de mando, control y automaticidad

- Cuadro General de Baja Tensión (corriente alterna 220 V/127V).

- Servicios auxiliares de la SAF

SUBSISTEMA CATENARIA

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la "Catenaria" se basa en dos puntos:

- Transportar la energía eléctrica desde las subestaciones de rectificación (S.R.) hasta los pantógrafos de las motrices de los trenes.

- Permitir por sus características mecánicas el desplazamiento regular del pantógrafo, sin choques ni separaciones.

En el proyecto del CDG se tendrá las siguientes características:

| Tensión de alimentación | 1500 V CC |
| --- | --- |
| Velocidad máxima de circulación | 80 km/h. |
| Velocidad comercial | 38.46 km/h |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Temperatura mínima | -5 °C |
| Temperatura máxima de los conductores | 80 °C |
| Velocidad máxima del viento | 155 km/h |
| Longitud del pantógrafo | 1000mm (A confirmar) |

Por condiciones de explotación y aspectos mecánicos, la catenaria no puede ser un conductor continuo desde el principio hasta el fin de la línea. Por lo que se tiene que dividir en tramos de longitudes variables; para la catenaria flexible puede tener valores de hasta 1200 m y para la catenaria rígida esta longitud es de 250 m como máximo. A estas divisiones de la catenaria se les conoce como “Cantones”, “Jalones” o “Tiros”; estos cantones se tienen que traslapar cierto número de soportes para no interrumpir la continuidad que el pantógrafo necesita.

En el Corredor Diagonal de Guadalajara, a lo largo de la línea se diferencian claramente tres zonas: “el viaducto elevado”, “el túnel subterráneo” y “los talleres y depósito”. Debido a que las condiciones en cada zona son distintas, existen variantes en las características de la catenaria a instalar.

En el caso del túnel, donde la frecuencia y velocidad de los trenes es importante y tomando en cuenta que el gálibo es reducido y el rango de variación de la temperatura es pequeño, se debe elegir un tipo de catenaria que funcione adecuadamente. Para el caso del viaducto elevado, donde la velocidad y frecuencia de los trenes es igual que en el túnel y tomando en cuenta las condiciones atmosféricas, donde la variación de la temperatura es un factor importante a considerar, tenemos que considerar otra solución.

Por lo que tenemos:

- Una catenaria rígida en el túnel.

- Una catenaria flexible con portador e hilos de contacto en el tramo superficial y el viaducto.

ALCANCE

El sistema catenaria comprende varios elementos como son: la soporteria, los aisladores, herrajes y los conductores, En el proyecto del CDG la catenaria se instalará en todas las vías donde el tren tenga que moverse por sí mismo.

Línea aérea de contacto

Es la red de suministro de tracción que comprende la línea aérea de contacto y los rieles conductores, destinada a suministrar la energía eléctrica de las subestaciones de tracción (SR’s) a las unidades de tracción eléctricamente alimentadas. Los límites eléctricos del sistema son el punto de alimentación y el punto de contacto con el aparato de toma corriente (pantógrafo).

En el desarrollo del proyecto se deben determinar:

- El tipo de catenaria a instalar.

- La distancia entre los postes

- La altura de la catenaria

- La altura de los hilos de contacto

- Las tensiones mecánicas de los postes.

Para el proyecto del CDG se instalarán dos tipos de catenaria:

- Catenaria Flexible

- Catenaria Rígida.

En el viaducto elevado se instalará una catenaria flexible que está formada por un portador y dos hilos de contacto.

La catenaria rígida se instalará en el tramo subterráneo y está conformado por un perfil de aluminio y en él se encuentra insertado un hilo de contacto.

También se debe realizar un estudio de simulación para determinar la potencia y ubicación de las SR’s es la correcta y si la sección transversal de los conductores es capaz de transportar la energía de tracción cumpliendo los requerimientos técnicos y normativos.

El encargado de realizar la obra tendrá verificar y en su defecto desarrollar los siguientes cálculos:

- Cálculos asociados al sistema de línea aérea de contacto.

- Cálculo y dimensionado de los conductores de catenaria.

- Cálculo y dimensionado de los postes y soportes de catenaria.

- Cálculo y dimensionado de las cimentaciones y anclajes postes y soportes de catenaria

- Cuaderno de replanteo y piquetaje.

SUBSISTEMA TRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

A nivel de equipos de tracción, en cada subestación de rectificación (SR) existirá un tablero de tracción, (Celdas de 1,500  VCC), formado por las diferentes unidades funcionales: Rectificador hexafásico 6-p (REC), Seccionador de Aislamiento Automático (SAA), Disyuntores de vía (DV, ultrarrápidos), celdas de retornos (SN, seccionador negativo), Seccionadores de Vía (SV, seccionadores de catenaria, que realizan la conexión eléctrica entre la subestación de rectificación y la catenaria) e Interruptores de Aislamiento Telemandados (IAT, para definir secciones eléctricas de catenaria dentro de una zona eléctrica), así como los equipos asociados: equipos de arrastre (hilo piloto), EDL, DDL, DDT.

A partir de ese punto, se alimentará la catenaria de la siguiente forma:

Alimentación Tracción:

La alimentación en energía de la línea estará garantizada por secciones eléctricas protegidas por Disyuntores de Vía (DV) con Detectores de Defecto de Líneas (DDL) asociados. La alimentación en energía de la línea estará garantizada por cables conectados de los Seccionadores de Vía (SV´s) hacia la catenaria.

La alimentación tracción en 1,500 VCD se realizará por cable de aluminio o cobre que proviene de las subestaciones y que se conecta directamente a la catenaria (LAC: Línea Aérea de Contacto) mediante un armario de Seccionadores de Vía (SV’s). La obra incluirá todas las conexiones entre el cable de tracción, los armarios de SV’s y las subestaciones en línea para cada sección eléctrica, la instalación de dichos equipos, la conexión a la LAC.

ALCANCE

Es alcance del proyecto la procura, instalación y puesta en servicio, del equipamiento de las Subestaciones de Rectificación que alimentarán el consumo del Material Rodante.

La composición de las SR’s. Será la siguiente:

- Celdas de enganche al anillo de MT

- Celdas de 23 kV propias de la SR

- Grupos Transformador - Rectificador

- Celdas de Disyuntores de Vía

- Servicios propios de estación (servicios auxiliares)

- Un conjunto de protecciones básicas en 23 kV y 1,500 VCC

- Un sistema de mando, control y automaticidad

A nivel de equipos de tracción, en cada subestación de rectificación (SR) existirá un tablero de tracción, (Celdas de 1,500  VCC), formado por las diferentes unidades funcionales: Rectificador hexafásico 6-p (REC), Seccionador de Aislamiento Automático (SAA), Disyuntores de vía (DV, ultrarrápidos), celdas de retornos (SN, seccionador negativo), Seccionadores de Vía (SV, seccionadores de catenaria, que realizan la conexión eléctrica entre la subestación de rectificación y la catenaria) e Interruptores de Aislamiento Telemandados (IAT, para definir secciones eléctricas de catenaria dentro de una zona eléctrica), así como los equipos asociados: equipos de arrastre (hilo piloto), EDL, DDL, DDT.

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE TÚNEL

SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)

DESCRIPCIÓN

En el tramo subterráneo en túnel, como cualquier otro espacio confinado, los incendios tienen una peligrosidad mayor que al aire libre. Por un lado existe una mala disipación del calor generado, lo que hace que se alcancen temperaturas elevadas. Por otra parte está la dificultad para evacuar la gran cantidad de humos generados que con el sistema de ventilación.

Por ello las estrategias de evacuación de los usuarios en caso de incendio deben establecerse sobre la base de la previsión de la evolución del humo en cada caso en particular y el control que se pueda ejercer sobre éstos, fundamentalmente a través de los sistemas de ventilación.

El sistema de ventilación de túnel debe cumplir un doble objetivo. En situación de servicio ha de proporcionar el caudal de aire necesario para renovar el ambiente de los túneles y mantener la calidad del aire y su temperatura dentro unos límites admisibles, mientras que en situación de incendio debe ser capaz de arrastrar completamente la nube de humos por el interior del túnel hasta el pozo de extracción o boca de salida.

La nueva línea del Corredor Diagonal de Guadalajara en su tramo subterráneo, cruza en un segundo nivel subterráneo al túnel de la Línea 2; por la profundidad de las estaciones se requiere la realización del proyecto de ventilación mayor de inyección y extracción para el servicio normal en túnel. Asimismo, es necesario que se tenga un servicio de emergencia para la evacuación y control de humos en caso de presentarse un incendio para seguridad de los usuarios, y  tener un ambiente sustentable en una ruta de evacuación libre de humos.

ALCANCE

Los equipos de ventilación estarán alimentados eléctricamente desde la subestación de alumbrado y fuerza (SAF) en baja tensión de cada estación, en cuyo tablero de distribución se tendrá un interruptor termomagnético de la capacidad requerida y un interruptor en el local donde estén los ventiladores de la capacidad requerida que alimentará un arrancador de la capacidad requerida deberá ser del tipo electrónico con variador de frecuencia para regular la velocidad de operación del ventilador, con los sistemas de arranque, control y protecciones correspondientes.

Cada ventilador deberá contar con mando y el control de los ventiladores será local, remoto y automático.

Los mandos INYECCIÓN y EXTRACCIÓN, energizan la línea para mandar la señal a la lógica de arranque de cada ventilador, para alimentar el motor del ventilador en el sentido de rotación adecuado para su funcionamiento. El mando PARO, desenergiza la línea de la señal lógica provocando iniciar la secuencia para detener el motor del ventilador.

Los mandos nunca podrán estar activos simultáneamente, por establecer estados contradictorios en la lógica de los ventiladores.

Para efectuar un cambio en el sentido de rotación es necesario previamente detener el ventilador, de lo contrario, no se ejecutará el mando solicitado.

El ventilador debe operar en ambas direcciones y debe ser capaz de realizar un cambio de dirección a velocidad plena en menos de 180 segundos.

La ventilación mayor en el tramo subterráneo en túnel debe cumplir las siguientes funciones.

- Garantizar la renovación del aire en el túnel

- Asegurar que la temperatura del aire en el túnel no sean elevada

- Establecer un control sobre los humos en caso de incendio

- Niveles de ruido en el exterior y en el interior según la normativa vigente

- Facilidad de mantenimiento y reparación de los equipos.

- Bajos niveles de vibración.

SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)

DESCRIPCIÓN

El sistema PCI tendrá los siguientes requisitos funcionales:

- Operación por sistemas, secciones y subzonas de sensores a lo largo de la sección, dado que los sensores estarán colocados a cada 10 metros y tomando en cuenta que el túnel mide 5.3km,  están considerados 3 sistemas, 2 con longitud de 2km, y uno con longitud de 1.29 Km.

- El monitoreo constante del estado del túnel mediante el principio de medida multipunto(cable sensor).

- De acuerdo a la zona a monitorear tal es el caso de los andenes por donde cruza el  cable  Multisensor se podrá configurar los sensores por 2 criterios, alarma por gradiente de temperatura (termovelocimetrica) o por temperatura máxima. Su rango de temperatura se determinara de acuerdo a la zona a monitorear (esto es porque en algunos puntos como en las bocas de los túneles está más propenso el cable a alcanzar mayor temperatura).

- Estos 3 sistemas deberán  tener capacidad de transmitir automáticamente al centro de control y monitoreo la información recabada por los sensores de modo que el usuario final lo interprete al visualizarlo en un monitor.

- La detección será rápida y precisa  dada la tecnología.

- El equipo contendrá un panel colocado al inicio del tendido de cable multisensor el cual contendrá un indicador led visible.

ALCANCE

Su alcance como antes se menciona no solo es el túnel y en la zona de transición (en la zona de cajones ya sea la entrada a túnel o la salida) si no que incluye la parte de vías dentro de las estaciones, el sistema se ha desarrollado para cubrir una longitud de 5.3 Km, pasando por cada una de las estaciones ubicadas a lo largo del túnel, como se menciono con anterioridad el sistema monitoreara desde el PK: 8+700 hasta el PK: 14+000 (ver planos: DGTFM2112-PL-H00-EMPCI-00301, DGTFM2112-PL-H00-EMPCI-00302 y DGTFM2112-PL-H00-EMPCI-00303). Incluyendo el paso en las siguientes estaciones:

Estación normal 		PK: 09+394.241   a 	PK: 09+469.239

Estación alcalde 		PK: 10+363.506   a 	PK: 10+438.504

Estación catedral 		PK: 11+277.452   a 	PK: 11+352.450

Estación independencia sur 	PK: 11+929.248   a 	PK: 12+004.246

Estación plaza de la bandera 	PK: 13+402.081   a 	PK: 13+477.079

El sistema además del monitoreo del túnel es necesario mencionar que este subsistema tiene dentro de su alcance proporcionar información centro de control y monitoreo a través de una tarjeta de interfaz de red de protocolo Modbus. Con ello desde algún nodo en la red se podrá configurar en número de lazos que se requieran, así como las zonas, tomar lectura especifica de algún sensor en específico, reiniciar alguna alarma y visualizar el estado actual del túnel es todo momento, al tener conexión con un ordenador posibilita la opción de guardar el historial de los eventos suscitados.  De igual forma la información se comparte en varios nodos de la red modbus donde  se haya contemplado una interface HMI, por lo que se podrá leer desde cualquier nodo que se proponga.

En resumen se puede indicar que su alcance radica en el monitoreo a lo largo del túnel, monitoreando a su vez la zona de vías de las estaciones por donde cruza el túnel y transmisión de la información.

SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV

DESCRIPCIÓN

Las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión, Norte y Sur que alimentarán al CDG de la ciudad de Guadalajara se encargan de la recepción, transformación y distribución de la energía eléctrica proveniente de los alimentadores de la compañía suministradora, hacia los circuitos de Tracción, Alumbrado y Fuerza y Servicios Propios de cada SEAT.

La alimentación eléctrica será conducida desde los puntos de enganche de la compañía suministradora, por medio de cable tipo seco, monopolar, trifásico, en solución subterránea. Dichos cables serán conectados a una Subestación blindada aislada en gas SF6 (GIS). La tensión de acometida será en 230 kV.

Los equipos que conforman el GIS de 230 kV se enlazarán por cable a los transformadores de 230/23 kV "TR-A", que después de reducir la tensión, suministrarán por medio de los equipos de distribución de 23 kV la energía eléctrica necesaria para el CDG.

La distribución general de la energía de 23 kV proveniente de cada transformador se realizará a través de una barra general trifásica de alimentación prevista como componente interno de las Celdas de Media Tensión residentes en cada SEAT.

Esta barra alimentará 6 disyuntores para la distribución hacia las SR ó para la distribución hacia las SAF y Transformadores Auxiliares de la propia SEAT, bajo el siguiente esquema funcional:

Cada SEAT estará conformada por:

- Una acometida trifásica de cable de potencia tipo seco, en 230 kV.

- Bahía de acometida (Equipo GIS).

- Bahía de alimentación del transformador.

- Transformador de potencia de 230/23 kV y 30 MVA’s de potencia.

- Bahía de celdas en media tensión.

- Bahía de transformadores de servicios auxiliares.

- Un cuadro o tablero de servicios auxiliares.

- Un cuadro o tablero de servicios auxiliares en CD.

- Un lote de protecciones

- Un sistema de mando, control y automaticidad

ALCANCE

Es alcance de este sistema:

- Acometidas en 230 kV: la procura e instalación y puesta en servicio de cable de potencia y sus equipos de protección, para el suministro de energía a las 2 Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión (SEAT´s), pertenecientes a las instalaciones del CDG de la Ciudad de Guadalajara;

- Subestaciones de Alta Tensión: el suministro e instalación y puesta en servicio de los equipos de 230 kV (GIS), de los Transformadores de Potencia, y de las Celdas de Media Tensión que alimentarán los anillos de Tracción y Alumbrado y los Servicios Auxiliares de cada SEAT,

- Anillos de Media Tensión: la procura e instalación y puesta en servicio de cable de potencia y sus equipos de protección, para el suministro de energía a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza y a las Subestaciones de Rectificación

- Mando y control: el equipo informático necesario para el mando y control de los equipos, y la conexión de estos sistemas a una Red Multiservicio, para su operación remota desde el TEN.

Se construirán y equiparán dos Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión en 230 kV, con una potencia instalada de 30 MVA’s cada una. Al Norte de la línea ferroviaria CDG, la SEAT Zapopan, y al Sur, la SEAT Tlaquepaque.

Los equipos deberán instalarse de tal forma que se adapten al proyecto arquitectónico y estructural de la SEAT. Los equipos de la subestación están asociados en grupo. Estos agrupamientos corresponden a los equipos unitarios o conjunto de equipos autónomos que tienen una función determinada.

VÍA

DESCRIPCIÓN

RIEL.

Fabricación y suministro de los rieles de acero no tratado, de calidad normalmente dura, perfil 115 RE  para al equipamiento de la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

Conforme a las recomendaciones del Capítulo 4 del Volumen 1 del Manual AREMA (última versión), y De acuerdo a las especificaciones del proyecto de vía.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

Suministro y realización de las soldaduras aluminotérmicas de los rieles de rodamiento de la vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA Conforme a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-055-SCT2-2000 PARA VIA CONTINUA, UNION

DE RIELES MEDIANTE SOLDADURA

APARATOS DE DILATACION.

Fabricación y suministro de los aparatos de dilatación del riel (AD) para vías armadas con rieles continuos (o Largos Rieles Soldados, “LRS”), para al equipamiento de la Vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El aparato de dilatación se construye con riel 115 RE idéntico al perfil utilizado en la vía ordinaria.

De acuerdo a las especificaciones del proyecto de vía.

APARATOS DE VIA.

Fabricación y suministro de los aparatos de vía completos y de sus refacciones destinadas para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

TANGENTE DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía, se adecuarán a lo descrito en el proyecto de vía y serán de los siguientes tipos:

- Tg. 0.11  Para las vías principales.

- Tg. 0.125  Para las vías en los talleres

- Tg. 0.22. Aparato especial (travesía en denominación UIC)

Los desvíos Tg. 0.11 pueden estar solos o en comunicación según las diferentes entrevías existentes.

RIELES DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía se construyen con las secciones de rieles indicados en el punto 4.101.11 riel sección RE 115

- Rieles de rodamiento y contra-riel de vía desviada: 115 RE.

- Agujas: AM 71, o perfil de alma gruesa adaptado al calibre 115 RE.

- Contra-rieles de cruzamiento: U-69

Los rieles de rodamiento se colocan inclinados al 1/20.

CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro de contra-rieles U-69 en acero no tratado, a utilizar en las vías, incluyendo las zonas de aparatos de vía para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

Las condiciones aplicables al suministro de los contra-rieles U-69 aquí indicados,

SOPORTE DE CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro del soporte de los contra-rieles U-69, elementos de acero no aleado unidos mediante soldadura de arco que se emplearán para el equipamiento de las vías y de los aparatos de vía, EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El Proveedor deberá indicar en los planos de ejecución todas las tolerancias dimensionales y todas las características de los cordones de soldadura.

TOPE DE FIN DE VIA.

Fabricación y suministro para la instalación, operación, mantenimiento y recepción del tope de fin de las vías de la nave de depósito y vía de prueba de los talleres estaciones terminales de acuerdo en lo recogido en el proyecto de vía.

El dispositivo puede ser, básicamente, de 2 clases:

- Mecánico, con dispositivos de frenado por fricción.

- Hidráulico, con dispositivos de frenado por absorción de energía.

La anterior descripción no limitará al Proveedor para proponer un sistema hibrido o de un género diferente.

ELEMENTOS DE FIJACION.

En el caso de la vía en placa o fijación en plintos se fijaran mediante fijaciones elásticas compatibles con el riel propuesto.

Estas fijaciones deberán mantener la estabilidad lateral de los vehículos, mediante una inclinación hacia el centro de la vía en un ángulo de valor 1/20.

Estas fijaciones deberán tener la flexibilidad o elasticidad verticales necesaria para evitar esfuerzos dinámicos muy altos entre rueda y carril, esfuerzos que originan además las vibraciones y el ruido, que deben evitarse especialmente en zonas urbanas. De ahí la necesidad de los elementos de sujeciones elásticas.

PLINTONS.

Formación de Plintons para soporte de fijaciones de vía. Compuesto de concreto reforzado con las dimensiones y características definidas en el proyecto de vía.

ALCANCE

Previo a la ejecución de las unidades, se verificará que la plataforma ferroviaria está de acuerdo al proyecto de vía y realizará, por cuenta del contratista, las modificaciones necesarias para la correcta ejecución de las distintas unidades bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

El suministro incluyen las unidades completamente terminadas.

Todos los permisos, licencias y logística necesaria para la correcta ejecución de las unidades serán por cuenta del contratista.

Verificación de la correcta ejecución de cada una de las unidades y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y en caso de discrepancia la corrección será a cargo del contratista bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

INTERFACES

El presente capítulo tiene como objetivo exponer los siguientes puntos:

- Identificación de los distintos tipos y naturalezas de interfaces existentes en la obra.

- Identificación de los distintos actores participantes en la definición, seguimiento y resolución de las interfaces.

- Descripción y alcance de las interfaces de la obra.

- Distribución de responsabilidades en la resolución de las interfaces de la obra.

TIPO DE INTERFACES

A continuación se identifican los tres tipos de Interfaces existentes en el Proyecto:

- Interfaz Física (I_FIS). Las interfaces físicas son todas aquellas que tienen que ver con la interacción física de los elementos de distintos subsistemas. Como ejemplos de interfaces físicas podemos encontrar el dimensionado de espacio en locales técnicos, la integración de dispositivos en la arquitectura de estación o la conexión física entre subsistemas (mediante cableado por ejemplo).

- Interfaz Lógica (I_LOG). Las interfaces lógicas son muy utilizadas a la hora de ampliar las funcionalidades operativas de la línea, principalmente hacen referencia a la interacción entre elementos de distintos subsistemas mediante protocolos de comunicaciones o lógicas similares. Ejemplos de interfaces lógicas las encontramos entre telemandos y equipos controlados, interconexión entre subsistemas de voz, etc….

- Interfaz de Proyecto (I_PROY). Las interfaces de proyecto hacen referencia a actividades, información, procedimientos a intercambiar entre subsistemas a fin de que uno de los dos (o a veces los dos) puedan desarrollar sus funcionalidades u objetivos en la obra. Ejemplo de interfaz de proyecto puede ser el intercambio de información entre material rodante y trazado.

- ACTORES (STAKEHOLDERS)

Se definen dos tipos principales de actor en el desarrollo de cada una de las interfaces:

- Líder de la Interfaz o responsable de la resolución: Este actor es el responsable de realizar todas las acciones que sean necesarias (desde la definición, reuniones de trabajo, desarrollo / ejecución y verificación / validación) a fin que las funcionalidades previstas en la identificación de la interfaz se cumplan satisfactoriamente y en plazo.

Independientemente de que dicha interfaz esté en su totalidad en el alcance de su contrato o distribuida entre dos contratos.

El Liderazgo de la Interfaz se deberá desempeñar de modo que se alcance, siempre que sea posible, un acuerdo satisfactorio entre ambas partes.

La solución propuesta por el Líder de la Interfaz deberá ser supervisada y autorizada por la Dirección de Obra.

- Responsable de la Ejecución: Este actor desempeña algún tipo de trabajo en la resolución de la interfaz, siguiendo las directrices del Líder de la Interfaz. Es posible que este actor no pertenezca al mismo contrato que el Líder de la Interfaz.

DESCRIPCIÓN DE INTERFACES

En el Anexo III “Descripción de Interfaces” de los presentes Términos de Referencia se incluye un documento en el cual se procede a realizar una descripción detallada de cada una de las interface vinculadas al Subsistemas de Material Rodante, las cuales son:

- Trazado (TRZ)

- Arquitectura de Estaciones Enterradas (QEN)

- Arquitectura de Estaciones Elevadas (QEL)

- Arquitectura de Talleres y Depósito (QTL)

- Estructura Túnel (TUN)

- Estructura Estaciones (EST)

- Estructura Talleres y Depósito (TYD)

- Superestructura Civil Vía (VIA)

- Energía (Catenaria)

- Electromecánicos Ventilación Túnel (VEN)

- Ferroviarios Control Automático del Tren (ATC)

- Ferroviarios Instalaciones Talleres y Depósito (TLL)

- Telecomunicaciones Radiocomunicaciones (RAD)

- Telecomunicaciones Videovigilancia (VID)

- Telecomunicaciones Interfonía (INT)

- Telecomunicaciones Sonorización y Voceo (SON)

- Telecomunicaciones Teleindicadores (TLI)

- Telecomunicaciones Red de Datos Multiservicios (RED)

- Telecomunicaciones Cronometría (CRO)

- Telecomunicaciones Bitácora y Gestor Maestro (BIT)

- Centro de Control Mando y Control de Tráfico (TTR)

- Centro de Control Mando y Control de Seguridad (TSG)

- Centro de Control Securización (SES)

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

La siguiente matriz establece el papel que cada Subsistema participante en una interfaz desarrolla a fin de que esta sea resuelta correctamente. Por ella, se asigna a cada participante el papel de actor (Stakeholder) correspondiente.

| Matriz de Responsabilidades ROD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz | Tipo Interfaz | Líder Interfaz | Responsable de Ejecución |
| ROD – TRZ | I_PROY | TRZ | TRZ |
| ROD – QEN | I_FIS | ROD | QEN |
| ROD – QEL | I_FIS | ROD | QEL |
| ROD – QTL | I_FIS | ROD | QTL |
| ROD – TUN | I_PROY | ROD | TUN |
| ROD – VDC | I_PROY | ROD | VDC |
| ROD – EST | I_PROY | ROD | EST |
| ROD – TYD | I_PROY | ROD | TYD |
| ROD – VIA | I_FIS | ROD | VIA |
| ROD – CAT | I_FIS | ROD | CAT |
| ROD – VEN | I_PROY | VEN | ROD |
| ROD – ATC | I_FIS | ATC | ROD |
| ROD – TLL | I_FIS | - | - |
| ROD – RAD | I_LOG | RAD | ROD |
| ROD – VID | I_LOG | VID | ROD |
| ROD – INT | I_LOG | INT | ROD |
| ROD – SON | I_LOG | SON | ROD |
| ROD – TLI | I_LOG | TLI | ROD |
| ROD – RED | I_PROY | RED | ROD |
| ROD – CRO | I_LOG | ROD | CRO |
| ROD – BIT | I_LOG | BIT | ROD |
| ROD – TTR | I_LOG | ROD | TTR |
| ROD – TSG | I_LOG | ROD | TSG |
| ROD – SES | I_LOG | SES | ROD |

NORMATIVA Y UNIDADES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Salvo que explícitamente se especifique lo contrario en los documentos que conforman el proyecto con sus memorias, especificaciones y catálogos de conceptos, la normativa de aplicación en este contrato será la recogida en las normas mexicanas NOM y NMX. En caso de no haber normativa mexicana de aplicación, se usará normativa reconocida internacionalmente, usando preferentemente la americana.

Antes del uso de cualquier noma no específicamente relacionada, el contratista deberá someter la misma a la Aprobación de la Residencia de Obra.

UNIDADES DE APLICACIÓN

Todos los documentos que se generen en relación con este contrato deberán regirse por la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. Para aquellas unidades que no estén recogidas en la norma anterior se adoptará el sistema internacional que rige la norma ISO 1000 (1992) SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.

En casos excepcionales en que sea necesario el uso de un sistema de unidades diferente al especificado en el párrafo anterior por su impacto en la calidad o la planificación del proyecto, el contratista podrá solicitar su uso por escrito al Residente de Obra para su aprobación. El escrito deberá reflejar claramente los motivos de dicha solicitud y su impacto en el proyecto y justificará que el uso de la norma mexicana o el sistema internacional es inviable para dicho caso excepcional. Esta aprobación no eximirá al contratista del cumplimiento de ninguna obligación contractual.

PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PMP)

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión del Proyecto, Project Management Plan (PMP por sus siglas en inglés) define como se ejecutará, monitorizará controlará y cerrará el proyecto. El Contratista deberá entregar a la aprobación de La Residencia de Obra un plan de gestión del proyecto (PMP) que muestre cómo tiene prevista la planeación integral para la ejecución de los trabajos.

El proyecto global (programa) se divide en fases que podrán ser secuenciales o traslapadas con objeto de asegurar el control del proyecto y conseguir los objetivos de plazo, calidad y coste establecidos. Así mismo, el proyecto correspondiente a este contrato se podrá dividir en fases que deberá proponer El Contratista en el desarrollo de este documento.

El Contratista deberá generar un plan PMP que contemple las fases que proponga el contratista para este contrato y contenga al menos los documentos que se relacionan a continuación:

- Plan de Gestión de Requerimientos

- Plan de Gestión de la Configuración

- Plan de Gestión del Diseño

- Plan de Gestión del Cambio

- Plan de Gestión de Interfaces

- Plan de Calidad

- Plan de Gestión de la Compatibilidad Electromagnética

- Plan de SAFETY

- Plan de RAMS

- Plan de gestión de Suministros

- Plan de Gestión de la Instalación

- Plan de Seguridad y Salud

- Plan de Pruebas, Ensayos y Puesta en Marcha

- Plan de Capacitación

- Plan de Mantenimiento

- Plan de Transferencia de la Operación

Todos estos documentos serán propuestos por El Contratista a la aprobación de La Residencia de Obra quien podrá solicitar sustituir, eliminar, extender o acomodar las partes que considere necesarias. Dichos cambios deberán ser realizados por El Contratista.

Este proyecto se enmarca en el contexto de un proyecto global o Programa y, por tanto, el Plan de Gestión del Proyecto de este contrato deberá ser consistente con este Programa.

El Programa podrá actualizarse a lo largo de la vida del proyecto. Dichas actualizaciones deberán reflejarse en el Plan de Gestión del Proyecto de este contrato. Así mismo, el contratista actualizará convenientemente el PMP conforme avance el proyecto. Dichas actualizaciones deberán ser aprobadas también por la Residente de Obra.

EXCLUSIONES

VIA

Queda excluida la armadura de continuidad entre la plataforma y la vía.

CENTRO DE CONTROL

No quedan enmarcados en la disciplina de CCO los siguientes conceptos, diseños y actividades:

Diseño arquitectónico y construcción del edificio en el cual se ubicara físicamente el Centro de Control Principal (CCP) y todo su equipamiento técnico asociado.

OBRA CIVIL

Quedan excluidos del alcance del contrato los trabajos necesarios de la disciplina de obra civil para la construcción, acabado y enlucido de los locales técnicos necesarios para los subsistemas objeto de este contrato, a excepción de las SEATs para los que se incluyen en este contrato todos los trabajos de obra civil.

- 6. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información técnica, administrativa y de control que se genere antes, durante y posteriormente relacionada con la ejecución de la obra, será considerada como propiedad de la Residencia de Obra.

- PROGRAMA DE OBRA